2020年全国行业职业技能竞赛—全国智能楼宇及空调系统职业技能竞赛

制冷空调系统安装维修工赛项理论题库

一、单项选择题

1. 工质在进行一个热力可逆过程中，系统与外界总是处于平衡状态，过程进行的无限慢，无任何摩擦存在和（   ）。

A. 任何能量的不可逆损耗                 B. 任何能量的损耗

C. 任何能量的存在                       D. 热能的存在

答案: A

2. 逆卡诺循环的制冷系数取决于（   ）。

A. 冷源的温度和压力                     B. 热源的温度和压力

C. 冷源和热源的温度                     D. 冷源和热源的压力

答案: C

3. 没有热量传递的过程是（   ）。

A. 等温过程                             B. 等压过程

C. 等熵过程                             D. 等容过程

答案: C

4. 温度是物体冷热程度的数值表示，温标按其标定温度方法的不同，可分为若干种，但不包括（   ）。

A. 经验温标                             B. 热力学温标

C. 实际气体温标                         D. 理想气体温标

答案: C

5. 下列说法正确的是（   ）。

A. 热机循环效率的最高值为100%

B. 热可以自发地从低温物体传向高温物体

C. 一切热力过程都具有方向性，其能量的转换利用有一定的限度

D. 可以制造一种发动机，它能从一个热源取得热量，使之完全变为机械能

答案: C

6. 对于循环过程，工质经过一系列状态变化后又回复到初态，其参数变化为（   ）。

A. 内能、热量、功的变化为0

B. 内能变化量等于外界加给系统的热量与对外输出功之差，且不等于0

C. 内能变化量大于0，热量、功的变化量要视情况而定

D. 内能变化量为0，对外输出功等于外界加给系统的热量

答案: D

7. 理想气体工质的多变过程中，当多变指数n为0时，可得到（   ）过程。

A. 等温                                 B. 定压

C. 绝热                                 D. 定容

答案: B

8. 在热力循环中，如果其效果是将（   ）转变成机械能，则该循环称为正向循环。

A. 热能                                  B. 势能

C. 动能                                  D. 分子运动的振动能

答案: A

9. 在热力循环中，正向循环所产生的净功，等于（   ）。

A. 系统所有能量的代数和

B. 系统对外界所释放热量和该系统吸收外界热量的代数和

C. 系统对外界所做的膨胀功和外界对相同系统所做的压缩功的代数和

D. 系统所有热能的代数和

答案: C

10. 可逆循环是一个不存在（   ）的循环。

A. 任何热量损失                         B. 任何机械损失

C. 任何能量损失                         D. 任何外部能耗

答案: C

11. 由两个（   ）与两个绝热过程组成的循环称为卡诺循环。

A. 等温过程                              B. 等压过程

C. 等熵过程                              D. 等焓过程

答案: A

12. 工质按卡诺循环相同的路线而进行（   ）的循环，称为逆卡诺循环。

A. 方向相同                              B. 方向相反

C. 方向倾斜                              D. 方向垂直

答案: B

13. 制冷压缩机及其系统的最理想循环是（   ）。

A. 卡诺循环                              B. 逆卡诺循环

C. 回热循环                              D. 多热源卡诺循环

答案: B

14. 在热力过程中，将具有一定的方向性且（   ）就能进行的过程，被称之为自发过程。

A. 需要借助于外部因素                    B. 不需要借助于外部因素

C. 无任何能量改变                        D. 无任何热交换

答案: B

15. 下列不属于自发过程的是（   ）。

A. 冰放在水中被融化的过程                B. 机械摩擦产生热量的过程

C. 水从高处流向低处的过程                D. 电冰箱对食物的冷却过程

答案: D

16. 卡诺循环的热效率，取决于高、低温热源的温度值，（   ）越大则热效率就越高。

A. 高、低温的差                          B. 高、低温的和

C. 高、低温比值                          D. 高、低温乘积

答案: A

17. 卡诺循环的热效率（   ）。

A. 恒大于1		B. 恒小于1

C. 小于或等于1	         D. 在0～0.5之间

答案: B

18. 物体或系统内的温度差，是热传导的必要条件。在三种基本模式中不包括（   ）。

A. 导热		B. 传热

C. 对流		D. 辐射

答案: B

19. 传热系数的单位是（   ）。

A. kJ/ m﹒h﹒℃		B. J/ m2﹒h

C. kJ/ m2﹒h		D. W/m2﹒℃

答案: D

20. 由公式△t=(△t1+△t2)/2计算出的数值称为（   ）。

A. 对数平均温差                          B. 函数平均温差

C. 指数平均温差                          D. 算术平均温差

答案: D

21. 对数传热温差的计算公式是（   ）。

A. △t=（t 1- t2）/2.3 lg（t 1/ t2）

B. △t=（△t 1-△t2）/2.3 lg（△t 1/△t2）

C. △t=（△t 1+△t2）/2.3 lg（△t 1/△t2）

D. △t=（△t 1-△t2）/2.3 lg（△t 1+△t2）

答案: B

22. 关于紊流运动沿程损失计算，下列说法正确是（   ）。

A. 紊流运动规律不确定，沿程阻力系数计算应采用经验法

B. 紊流运动规律十分复杂，沿程阻力系数计算公式很复杂

C. 沿程阻力系数计算主要由水利光滑与水利粗糙构成

D. 紊流运动规律十分复杂，沿程阻力系数计算主要采用实验法进行归纳总结

答案: D

23. 沿程阻力是指流体在（   ）中流动时，由于流体的粘滞性和管道壁对流体的阻滞作用所受到的摩擦阻力。

A. 阀门                                  B. 弯管

C. 直管                                  D. 岔口

答案: C

24. 影响对流换热的因素是影响流动和影响流体中热量传递因素的综合作用，不属于流体物性条件的是（   ）。

A. 流体的相对黏度 	                   B. 流体的导热率

C. 流体有无相变                          D. 换热面状态

答案: D

25. 以下对静水压强的重要特性表述中，正确的是（   ）。

A. 静止液体中任一点上液体静压强的大小与其作用面的方位是相关的

B. 静止液体中任一点上液体静压强在各方向的静压强大小正比于深度

C. 静水压强的方向与受压面垂直并指向受压面

D. 静水压强的方向与受压面平行并指向受压面

答案: C

26. “水锤效应”是指在水管内部，管内壁光滑，水流动自如，当打开的阀门突然启闭，水流对阀门及管壁，主要是阀门会产生一个压力。关闭的阀门在突然打开后产生的水锤，叫做（   ）。

A. 正水锤                                B. 负水锤

C. 准水锤                                D. 强水锤

答案: B

27. 焊、割炬所用氧气胶管应能承受的压力是（   ）。

A. 0.3MPa	B. 8MPa

C. 1.2MPa                                D. 2MPa

答案: D

28. 为防止火灾，施焊处要有防火材料遮挡离，且距离可燃物品应至少为（   ）。

A. 1m		B. 2m

C. 3m                                    D. 5m

答案: D

29. 安全阀的开启压力应为压力管道最高工作压力的（   ）。

A. 1.00～1.05倍                           B. 1.05～1.10倍

C. 1.10～1.20倍                           D. 1.20～1.30倍

答案: B

30. 在下列选项中，对模拟放大电路的一般要求，描述正确的是（   ）。

A. 输入电阻大些好输出电阻小些好       B. 输入电阻小些好输出电阻大些好

C. 输入电阻和输出电阻都大些好           D. 输入电阻和输出电阻都小些好

答案: A

31. 工作在线性区的理想集成运放有两条重要结论是（   ）。

A. 虚串和虚并                            B. 实断和实短

C. 虚断和虚短                            D. 高阻和低阻

答案: C

32. 三态门（TS门）的输出状态除了高电平或低电平两种状态外，还有第三状态是（   ）。

A. 振荡                                  B. 开路

C. 短路                                  D. 不定

答案: B

33. 组合逻辑电路消除竞争冒险的方法有（   ）。

A. 前级加电阻                            B. 在输出端接入滤波电容

C. 后级加缓冲电路                        D. 屏蔽输入信号的尖峰干扰

答案: B

34. 时序逻辑电路的驱动方程是（   ）。

A. 各个触发器的输入表达式                B. 各个门电路的输入表达式

C. 各个触发器的输出表达式                D. 各个门电路的输出表达式

答案: A

35. 线绕式异步电动机串级调速的特点是（   ）。

A. 机械特性软                            B. 调速不平滑

C. 功率损耗大                            D. 可在一定范围内调速

答案: D

36. 三相异步电动机的能耗制动是利用（   ）相配合完成的。

A. 直流电源和转子回路电阻                B. 交流电源和转子回路电阻

C. 直流电源和定子回路电阻                D. 交流电源和定子回路电阻

答案: C

37. 分相式单相异步电动机，改变转向的方法是（   ）。

A. 两绕组首、未端同时对调                B. 对调两绕组之一的首、末端

C. 无须对调                              D. 对调相线

答案: B

38. 在无换向器直流电动机机构的位置传感器中，常见的转换方式有三种，即（   ）。

A. 压磁转换、电磁转换、热磁转换          B. 磁敏转换、电磁转换、光电转换

C. 光磁转换、电磁转换、气电转换          D. 压电转换、电磁转换、热电转换

答案: B

39. 从工作原理上看无换向器电动机应属于（   ）。

A. 直流电动机                            B. 笼型异步电动机

C. 同步电动机                            D. 绕线型异步电动机

答案: C

40. 交流接触器常用于远距离接通和分断（   ）的电路。

A. 电压至380V、电流至630A               B. 电压至1140V、电流至630A

C. 电压至1140V、电流至1000A             D. 电压至380V、电流至1000A

答案：B

41. 两接触器利用各自的辅助锄头封锁对方的控制电路，使两接触器线圈电路不能同时通电的控制关系称为（   ）。

A. 自锁控制                              B. 互锁控制

C. 它锁控制                              D. 连锁控制

答案：B

42. 全封闭制冷压缩机采用三相异步电动机拖动时，为了避免反转，应设置的保护环节是（   ）。

A. 过流继电器                            B. 断相保护器

C. 欠压继电器                            D. 相序继电器

答案: D

43. 在变频器的控制中，将每一正弦周期内的多个脉冲作自然或规则的宽度调制，使其依次调制出相当于正弦函数值的相位角和面积等效于正弦波的脉冲序列，形成等幅不等宽的正弦化电流输出，该方式称为（   ）。

A. 正弦脉宽调制控制方式	B. 正弦矢量变换控制方式

C. 正弦幅度调制控制方式    	D. 正弦脉冲矢量控制方式

答案: A

44. 在变频器的分类中，以下选项属于按直流电源性质分类的是（   ）。

A. 交-交型变频器	B. 高-高变频器

C. 电流型变频器		D. 间接型变频器

答案: C

45. 压焓图又称lgP-h图，它是以（   ）为横坐标。

A. 比容                                  B. 压力

C. 焓值                                  D. 温度

答案: C

46. lgP-h图纵坐标采用（   ）作图，其目的是为了缩小图的尺寸，及提高低压区域的精度。

A. 指数                                  B. 幂数

C. 函数                                  D. 对数

答案: D

47. 在实际循环中制冷剂冷凝过程在压-焓图上先后穿越了（   ）。

A. 过热区、饱和区、过冷区                B. 饱和区、过热区、过冷区

C. 湿蒸气区、干蒸气区、过冷液体区        D. 干蒸气区、过冷液体区、湿蒸气区

答案: A

48. 在lgP-h图中，制冷剂在制冷压缩机吸气口处状态由（   ）确定。

A. 蒸发温度和蒸发压力                    B. 蒸发压力和吸气温度

C. 蒸发温度和熵值                        D. 比容值和焓值

答案: B

49. 制冷剂在蒸发器中沸腾汽化的温度为5°C，相同压力下制冷压缩机的吸气温度为15°C，压缩机的吸气过热度为（   ）。

A. 1℃	B. 10℃

C. 5℃	D. -10℃

答案：B

50. 在制冷循环中，气体压缩后的绝对压力与压缩前绝对压力之比称为（   ）。

A. 压力比	B. 体积比

C. 容积比	D. 压缩比

答案: D

51. 单级制冷系统中，氟利昂制冷压缩机正常运转时的吸气温度比蒸发温度高（   ）。

A. 5～10℃	B. 5～12℃

C. 5～15℃	D. 5 ～20℃

答案：C

52. 采用双级压缩制冷系统是为了（   ）。

A. 降低压缩比		B. 降低蒸发压力

C. 降低冷凝压力	D. 降低冷凝温度

答案: A

53. 以间接冷却方式工作的制冷装置中，将被冷却物体的热量传给正在蒸发的制冷剂的物质称为载冷剂。与乙二醇相比较，盐水作为载冷剂使用时的主要缺点是（   ）。

A. 腐蚀性强		B. 价格较高

C. 凝固温度较高		D. 载热能力小

答案：A

54. 单级氨制冷压缩机最大压缩比应不超过（   ）。

A. 5		B. 6

C. 8		D. 10

答案：C

55. 对于新制冷系统，判断制冷剂充注量的最准确的方法是（   ）。

A. 测温度		B. 测重量

C. 测液位		D. 测压力

答案：B

56. 在R717系统中，对以下选项中的合金没有腐蚀作用的是（   ）。

A. 铝青铜		B. 锡青铜

C. 磷青铜		D. 锰青铜

答案：C

57. 当冷凝器内部或外部温度达到一定温度以上时，需要通过释放制冷剂进行保护，其中一次性的保护装置是（    ）。

A. 安全阀		B. 单向阀

C. 易熔塞 		D. 旁通阀

答案：C

58. 机械冷藏车的车内温度可调节范围为（   ）。

A. 10～-10℃		B. -15～-18℃

C. 4～-20℃		D. 12～-24℃

答案：D

59. 机房专用空调机的温度控制精度（（制冷量≥20KW）温度变化率< 5℃/小时）为（   ）。

A. ±0.5℃		B. ±1℃

C. ±1.5℃		D. ±2℃

答案：B

60. 氟里昂系统为保证回油顺畅，水平回气管应坡向制冷压缩机，坡度应不小于（   ）。

A. 1/100		B. 2/100

C. 3/100		D. 4/100

答案：B

61. 氨制冷系统安装时，要保证冷凝器与储液器的高度差应不小于（   ）。

A. 0.2 m		B. 0.3 m

C. 0.4 m		D. 0.5 m

答案：B

62. 关于活塞式制冷压缩机操作和维修注意事项，下列说法正确的是（   ）。

A.不得使用全封闭式制冷压缩机作为真空泵  B.不得使用焊枪从制冷系统拆卸制冷压缩机

C.可以通过切割管路来清除系统制冷剂      D.不得用关闭排气维修阀来控制压缩机

答案：A

63. 采用氟利昂制冷剂的双级制冷循环，大多采用（   ）。

A.一次节流中间完全冷却		B.一次节流中间不完全冷却

C.二次节流中间完全冷却		D.二次节流中间不完全冷却

答案：B

64. 安全阀试验压力为工作压力的1.05～1.1倍，调整时，压力表精度不低于（   ）。

A. 1级		B. 2级

C. 3级		D. 4级

答案：A

65. 两级压缩中间不完全冷却的制冷循环系统的适用条件是（   ）。

A. 绝热指数小的制冷剂		B. 绝热指数大的制冷剂

C. 与绝热指数大小无关		D. 必须根据工况来确定

答案：A

66. 双级氟利昂制冷系统中，防止高压级吸气温度过高的装置是（   ）。

A. 预冷器		B. 氟油分离器

C. 过冷器		D. 中间冷却器

答案：D

67. 单级制冷系统工作时，随热负荷的变化，蒸发器的供液量应该是（   ）。

A. 热负荷减少供液量增加		B. 蒸发温度高节流阀开启度小

C. 热负荷增大供液量加大		D. 热负荷减少供液量不变

答案：C

68. 具有高低温库的冷库制冷系统只用一台制冷压缩机时，在其系统管路上应安装（   ）。

A. 蒸发压力调节阀		B. 冷凝压力调节阀

C. 冷媒温度调节阀		D. 温度式液位调节阀

答案：A

69. 内平衡式热力膨胀阀的膜片上作用着三个力：感温工质压力Pg、蒸发压力Po和弹簧当量压力 Pw。当三力失去平衡，Pg<Po+Pw时，阀的供液量将（   ）。

A 增大		B 减小

C 不变		D 不定

答案：A

70. 氨系统为防止液击，一般应使水平回气管的坡度坡向蒸发器或氨气液分离器，其数值为（   ）。

A. 0.1%～0.3%		B. 0.3%～0.5%

C. 0.5%～0.8%		D. 0.5%～1%

答案：D

71. 氨制冷压缩机配合式双级制冷系统，其启动顺序正确的是（   ）。

A. 先开低压级机，后开高压级机		B. 先开高压级机，后开低压级机

C. 同时开启两级制冷压缩机		D. 根据工况开启两级制冷压缩机

答案：B

72. 在氨双级制冷系统中，氨用高压储液器必须设置（   ）。

A. 安全阀接口		B. 流量计接口

C. 温度计接口		D. 压力表接口

答案：A

73. 关于离心式氨泵的停泵操作，以下描述不正确的是（   ）。

A. 开启循环桶的供液膨胀阀和氨泵的进液阀

B. 切断泵的电源后，出液阀、进液阀均关闭

C. 关闭出液阀，开启抽气阀，进行降压排气

D. 停机时，待氨泵压力降低后再关闭抽气阀

答案：A

74. 以下有关离心式氨泵开泵操作的说法不正确的是（   ）。

A. 开启氨泵抽气阀，抽气并降低压力    B. 开启氨泵进液阀，使泵内充满氨液

C. 开启氨泵出液阀，使泵内充满氨液    D. 启动氨泵运行时，不得关闭抽气阀

答案：D

75. 两级压缩氨压缩制冷系统通常采用（   ）。

A. 一次节流中间完全冷却		B. 一次节流中间不完全冷却

C. 二次节流中间完全冷却		D. 二次节流中间不完全冷却

答案：A

76. 将氨配组双级压缩机调换为单级运动，或将运行中的单级压缩机调换为配组双级运行时，以下选项的说法正确的是（   ）。

A. 可以在运行中调整阀门		B. 必须在运行前调整阀门

C. 可在轻负荷下调整阀门		D. 在设计工况下调整阀门

答案：B

77. 在双级氨制冷系统中，放空气的操作是（   ）。

A. 在运转中通过放空气器放出		B. 在停机时通过放空气器放出

C. 在停机期间通过冷凝器放出		D. 在运转期间通过蒸发器放出

答案：A

78. 在双级压缩制冷系统中，控制中间冷却器液面，一般不采用（   ）。

A. 低压浮球阀		B. 遥控液位器

C. 手动膨胀阀		D. 电动调节阀

答案：C

79. 转子流量计的流量基本方程式中，流量系数与（   ）无关。

A.流体粘度和流速的分布		B.浮子的形状

C.锥管与浮子的直径比		D.流体的压力

答案：D

80. 磁翻板液位计(玻璃管液位计)的最高工作温度为（   ）。

A. 60℃		B. 80℃

C. 120℃		D. 200℃

答案：B

81. 孔板流量计又称为差压式流量计，是由一次检测件(节流件)和二次装置组成，下列选项中属于取压装置的零部件是（   ）。

A. 导压管		B. 标准孔板

C. 偏心孔板		D. 长径喷嘴

答案：A

82. 复叠式制冷系统的组合由（   ）组成的。

A. 压力级和压差级                       B. 高温级和低温级

C. 高压级和中间级                       D. 低温级和中间级

答案: B

83. 挡板式流量开关或插入式流量开关又称机械式流量开关，以下选项中关于其特点的描述，不正确的是（   ）。

A. 挡板式流量开关的电器部件不与温差大的金属部件直接接触

B. 挡板式流量开关的机械部分与电子部分安全隔离

C. 挡板式流量开关含有容易导致故障发生的波纹管

D. 挡板式流量开关具有较小的断开和复位流量

答案：C

84. 涡街流量计是根据卡门（Karman）涡街原理研究生产的，主要用于工业管道介质流体的流量测量。以下选项中相关表述不正确的是（   ）。

A. 不易受振动干扰		B. 压力损失小

C. 量程范围大			D. 测量精度高

答案：A

85. 投入式液位变送器在出厂时已按铭牌标注量程精确校正，只要介质的密度等参数符合铭牌要求，一般无需调整。以下典型调校方法中，表述不正确的是（   ）。

A. 在投入式液位变送器没有液体的情况下调节零点电阻器，使之输出电流4mA

B. 投入式液位变送器加液到满量程，调节满程电阻器，使之输出电流20mA

C. 分别输入25%、50%、75%的信号校核投入式液位变送器误差

D. 投入式液位变送器的寿命较长，其校验周期一般为每五年一次

答案：D

86．复叠式制冷系统的高温级与低温级共用的部件是（   ）。

A. 气液热交换器		B. 冷凝器

C. 蒸发器			D. 冷凝蒸发器

答案: D

87. 复叠式低温制冷系统中间温度是指（   ）。

A. 高温侧的冷凝温度与低温侧的蒸发温度   B. 高温侧的蒸发温度与低温侧的冷凝温度

C. 低温侧的冷凝温度与高温侧的蒸发温度   D. 低温侧的蒸发温度与低温侧的冷凝温度

答案：B

88. 复叠式低温制冷系统高温侧的蒸发温度比低温侧的冷凝温度应（   ）。

A. 低5～10℃为宜		B. 低3～4℃为宜

C. 低2～3℃为宜		D. 低1～2℃为宜

答案：A

89. 复叠式低温制冷系统中，判断制冷剂是否需要膨胀容器，主要依据的参数是该制冷剂的（    ）。

A. 临界密度		B. 饱和压力

C. 相对密度	                     	D. 临界温度

答案：D

90. 在实际的复叠式低温箱制冷系统中，中间温度差一般取（   ）。

A. 1～2℃			B. 2～3℃

C. 4～5℃			D. 5～10℃

答案：D

91. 复叠式低温制冷系统，关于停机后低温制冷剂的处理，说法错误的是（   ）。

A. 当环境温度为40℃时，低温部分允许的最高绝对压力为1.079MPa

B. 小型复叠式制冷装置，通常在低温部分的系统中连接一个膨胀容器

C. 系统中不设膨胀容器，则应考虑加大高温级蒸发冷凝器的容积

D. 大型系统采用高温系统定时开机，以维持低温系统较低压力

答案：C

92. 以下选项中，关于复叠式制冷系统启动步骤的描述，不正确的是（   ）。

A. 按照蒸发冷凝器的温度控制低温部分

B. 先启动低温部分，然后启动高温部分

C. 采用高温级温度控制器控制低温部分

D. 先启动高温部分，然后启动低温部分

答案：B

93. 在复叠式制冷系统运行中，不会导致高温级排气压力过高的原因是（   ）。

A. 冷却水量不足或温度过高		B. 冷凝器水管积垢过厚

C. 膨胀阀冰堵或损坏		D. 制冷系统中有空气

答案：C

94. 一般情况下，两级复叠式制冷循环的有效工作范围在-80 ℃以上，为获取更低的温度，需要用三级复叠式制冷循环，一般来讲，最低蒸发温度可达（   ）。

A. -100℃		    	B. -120℃

C. -140 ℃	    		D. -165℃

答案：C

95. 两级复叠式制冷系统的高温级制冷压缩机油温范围一般应不超过（   ）。

A. 30℃			B. 50℃

C. 70℃		D. 90℃

答案：C

96. 对于小型活塞式制冷压缩机的运行电流影响因素有很多，以下选项中的说法，不正确的说法是（   ）。

A. 制冷剂泄漏会引起运行电流上升

B. 制冷系统有空气会引起运行电流上升

C. 风冷冷凝器散热不良会引起运行电流上升

D. 外部供电电压低于于标准值会引起运行电流上升

答案：A

97．两级复叠式制冷系统的低温级加装膨胀容器的作用是（    ）。

A. 运行时保持压力稳定    B. 运行时保持流量稳定

C. 停机时降低系统压力    D. 停机时平衡系统液位

答案：C

98. 以下制冷剂可以作为两级复叠式制冷系统的是（    ）。

A. R502/R718     B.  R13/R14

C. R502/R22      D.  CO2/NH3

答案：D

99. 四氟化碳(R14)的分子式为CF4。在常温下是无色、无臭、不燃，不溶于水的可压缩性气体。沸点:-128℃，临界温度为（    ）。

A. 28.9℃      B. 16.5℃

C. -26.74℃    D. -45.67℃

答案：D

100. 复叠式制冷系统中油分离器的作用是（   ）。

A. 将制冷剂与水分分离		B. 将制冷剂与润滑油分离

C. 将水分与润滑油分离		D. 将制冷剂与杂质分离

答案：B

101. 制冷设备冷却水出水温度主要受（   ）因素影响。

A. 冷凝温度			B. 蒸发温度

C. 冷媒水温度			D. 室外温度

答案: A

102．在溴化锂吸收式制冷机中，水是制冷剂，溴化锂是（   ）。

A. 干燥剂			B. 冷却剂

C. 吸收剂			D. 除湿剂

答案: C

103. 溴化锂制冷机运行中真空泵润滑油温过高是因为（   ）。

A. 真空泵电动机过热		B. 真空泵润滑油积碳

C. 真空泵电动机过载		D. 真空泵排气口堵塞

答案：B

104. 为减缓制溴化锂溶液的腐蚀性，要添加铬酸锂缓蚀剂其质量分数在（   ）范围内。

A. 0.1～0.15%			B. 0.1～0.2%

C. 0.1～0.3%			D. 0.1～0.4%

答案：C

105. 直燃型溴化锂制冷机运转操作中若贮气室压力达到（   ）时应起动真空泵运行2分钟。

A. 15mmHg以上			B. 25mmHg以上

C. 35mmHg以上			D. 45mmHg以上

答案：D

106. 在溴化锂吸收式制冷机中，添加辛醇的目的是（   ）。

A. 降低溴化锂溶液的腐蚀性               B. 降低传热性能

C. 降低溴化锂溶液的表面张力             D. 预防溴化锂溶液结晶

答案: C

107. 溴化锂-水溶液的焓-浓度图，图中有两簇线（   ）。

A. 上部为辅助线，下部为饱和液体线       B. 上部为饱和液体线，下部为辅助线

C. 上部为辅助线，下部为液体线           D. 上部为液体线，下部为辅助线

答案: A

108. 卧式壳管式冷凝器冷却水回水温度由（   ）决定。

A. 冷凝温度                             B. 蒸发温度

C. 冷却塔冷却度                         D. 进出水温差

答案: C

109．卧式壳管式冷凝器对数平均温差△tm应为（   ）。

A. 4～8℃                                B. 12～15℃

C. 2～3℃                                D. 8～10℃

答案: A

110. 卧式壳管式蒸发器是冷却液体蒸发器的一种，它又分为（   ）。

A. 满液式蒸发器和热虹吸式蒸发器         B. 式蒸发器和热虹吸式蒸发器

C. 满液式蒸发器和干式蒸发器             D. 蛇管式蒸发器和螺旋板式蒸发器

答案：C

111．蒸发式冷凝器是利用（   ）实现制冷剂冷凝液化的。

A. 喷淋循环水蒸发                       B. 流动的空气冷却

C. 封闭式冷却水塔                       D. 蒸发式风机

答案: A

112. 冷却水塔的选用可根据选择曲线图，查找（   ）技术参数确定。

A. 干球温度、湿球温度、额定水量

B. 冷却幅高、冷却水温差、湿球温度、额定水量

C. 干球温度、湿球温度、冷却水温差

D. 冷却水温差、湿球温度、额定水量

答案: B

113．蒸发式冷凝器的补充水量约为循环水量的（   ）。

A. 5％～10％                            B. 10％～15％

C. 15％～20％                           D. 20％～25％

答案: A

114. 冷却水泵出口管段安装（   ）。

A. 止回阀                               B. 过滤器

C. 电磁阀                               D. 电动机

答案: A

115．自动油分离器是借助（   ）实现自动回油的。

A. 温度                                 B. 压力

C. 止回阀                               D. 浮球阀

答案: D

116. 储液器应安装在（   ）上。

A. 吸气管		B. 排气管

C. 高压供液管		D. 低压输液管

答案: C

117. 氨制冷管道在安装中，不正确的是（   ）。

A. 要避免形成气囊和液囊	B. 与制冷压缩机不得强迫对口

C. 应从液体干管上部引出支管		D. 氨系统管道不得采用铜管，管内不得镀锌

答案: C

118. 壳管式冷凝器与储液器一般为（   ），冷凝器的底部与储液器进液阀之间的最小间距为200mm以上。

A. 上下布置直接连接，称为重力式连接     B. 平行布置直接连接，称为串联式连接

C. 经过分油器连接，称为补充式连接       D. 经过过滤器连接，称为直接式连接

答案: C

119. 蒸发式冷凝器与储液器的典型连接是（   ）。

A. 直接连接                             B. 经过过冷器连接

C. 经过氨分油器连接                     D. 经过干燥过滤器连接

答案: A

120. 以空气为冷却介质的冷凝器可为两种：（   ）。

A. 自然对流式冷凝器和强制通风式冷凝器			B. 顺流式冷凝器和对流式冷凝器

C. 逆流式冷凝器和强制通风式冷凝器			D. 散流式冷凝器和叉流式冷凝器

答案: A

121. 翘片盘管式冷凝器是（   ）冷凝器

A. 定式			B. 立式

C. 卧式			D. 强制通风式

答案:B

122. 由于冷风机空气侧表面传热系数小，因此肋片应装在管子（   ）

A. 外面			B. 里面

C. 转弯处			D. 端部

答案: A

123. 制冷设备测量系统压力的仪表，取压力信号的安装接口，应设置在（   ）管段。

A. 水平直管                             B. 弯头

C. 变径                                 D. 节流处

答案: A

124. 油压压力表测量的是制冷压缩机（   ）的压力。

A. 油泵出口                             B. 排气口

C. 吸气口                               D. 曲轴箱

答案: A

125. 冷却水泵进口管处应安装（   ）。

A. 止回阀		B. 过滤器

C. 电磁阀		D. 干燥剂

答案: B

126. 制冷压缩机铭牌上所标明的制冷量是指（   ）的制冷量。

A. 标准工况                             B. 设计工况

C. 最大压差工况                         D. 最大轴功率工况

答案: A

127. 用直动式蒸发压力调节阀保持（   ）恒定。

A. 平衡压力                             B. 冷凝压力

C. 蒸发压力                             D. 高压压力

答案: C

128. 重力供液方式的特点是将同一（   ）的制冷设备集中使用一只膨胀阀和气液分离器。

A. 冷凝温度                             B. 蒸发温度

C. 过热温度                             D. 环境温度

答案: B

129. 冷藏库防潮层单侧设置时，应（   ）

A. 放在隔热层的高温侧                   B. 设在隔热层的低温侧

C. 不设隔热层                           D. 设在中间层

答案: A

130. 在冷藏库的排管式蒸发器中，顶排管的中心距库顶墙面为（   ）。

A. 20mm                                 B. 200 mm

C. 300 mm                               D. 100 mm

答案: C

131. 冷风机水盘的出水口必须开在（   ），保证冲霜水及时排净。

A. 中间                                 B. 折线底处

C. 折线高处                             D. 边角处

答案: B

132. 风管系统的阻力和风量有如下关系H = K L2，式中（   ）。

A. K 为阻力特性系数，L为风管内风量    B. K为风管内风量，L为阻力特性系数

C. K 为阻力特征系数，L为风管内风速    D. K 为风管内风速，L为阻力特征系数

答案: A

133. 空气冷却器处理空气时，当冷却器表面温度等于或低于空气的（   ）时，空气中的水蒸气将凝结在冷却器表面而析出，这是一种降温除湿过程。

A. 露点温度                             B. 干球温度

C. 湿球温度                             D. 环境温度

答案: A

134. 衡量冷却塔冷却效果，通常采用两个指标是（   ）。

A. 冷却水温差和空气温差                 B. 冷却水温差和冷却幅高

C. 冷却水湿球温度和冷却水温差           D. 冷却水露点温度和冷却水温差

答案: B

135. 冷却塔分类标准不包括（   ）。

A. 按空气流动方向                       B. 按冷却水进、出水温差

C. 按噪声等级                           D.按冷却塔存水量

答案：D

136. 冷却塔进出水的温度差称为（   ）。

A. 冷却度                               B. 热负荷

C. 冷幅高                               D. 冷热比

答案：A

137. 标准型冷却塔进出塔的水温度差应为（   ）。

A. 3℃		B. 5℃

C. 6℃		D. 10℃

答案：B

138. 冷却塔根据空气进入塔内的情况分为（   ）。

A. 直接通风和间接通风    B. 自然通风和机械通风

C. 循环通风和逆流通风    D. 涡旋通风和直流通风

答案：B

139. 输气系数等于容积系数、压力系数、温度系数和泄漏系数（   ）。

A. 四项乘积                             B. 四项之和

C. 四项相除                             D. 指数关系

答案: A

140. 球阀由阀体、（   ）、密封机构 、执行机构等主要部件组成。

A. 圆柱体		B.球体

C.阀板		D.球板

答案：B

141. 用来防止流体反向流动的阀门称为（   ）。

A. 球阀		B. 止回阀

C. 安全阀		D. 截止阀

答案：B

142. 溢流阀的作用是配合油泵等，溢出系统中多余的油液，使系统保持一定的（   ）。

A. 压力		B. 流量

C. 流向		D. 清洁度

答案：A

143. 安全阀的作用是，当管线、设备内的压力超过其（   ）时，便自动开启，放空、泄压。

A. 允许压力		B. 最高工作压力

C. 最高工作压力	D. 给定压力值

答案：D

144. 以下选项中，关于阀门的描述，正确的是（   ）。

A. 截止阀的密封是通过阀杆上的阀瓣以平面与阀座密封圈紧贴来实现的

B. 截止阀有节流作用，但一般不允许作为节流阀

C. 平面密封多用于小口径截止阀，锥面密封多用于大口径截止阀

D. 球阀的球体可以在阀体中自由旋转，从而实现球阀的打开和关闭

答案：B

145. 以下选项中，有关引起阀门关闭件泄漏的原因不包括（   ）。

A. 阀瓣与阀杆连接不牢靠或阀杆弯扭使上下关闭件不对中

B. 密封面研磨得不好密封圈与阀座、阀瓣配合不严紧

C. 系统中有机械零件脱落堵住阀芯，使阀门不能关严

D. 阀杆螺纹粘满尘砂，或者被雨露霜雪等锈蚀

答案：D

146. 关于热力膨胀阀的安装位置，正确的叙述是（   ）。

A. 热力膨胀阀安装在强制循环式蒸发器之前   B. 热力膨胀阀安装在满液式蒸发器之前

C. 热力膨胀阀安装在喷淋式蒸发器之前       D. 热力膨胀阀安装在干式蒸发器之前

答案: D

147. 内平衡式与外平衡式热力膨胀阀的选择依据是（   ）。

A. 制冷剂的不同                         B. 制冷温度的不同

C. 制冷量的不同                         D. 蒸发器阻力不同

答案: D

148. 电磁阀（   ）安装。

A. 应线圈向右的水平                     B. 应线圈向左的水平

C. 应线圈向下的垂直                     D. 应线圈向上的垂直

答案: D

149. 蒸发压力调节阀安装在（   ）调节压力。

A. 低压吸气管路上                       B. 高压排气管路上

C. 低压输液管路上                       D. 高压输液管路上

答案: A

150. 截止阀安装在制冷设备和管道上，起开启和关闭通道的作用。制冷压缩机截止阀与管路截止阀的区别是制冷压缩机截止阀（   ）。

A. 有安全开关                           B. 有多个阀杆

C. 有多个通道                           D. 有多用通道

答案: D

151. 选择制冷设备隔热材料，应具备下列条件（   ）。

A. 导热系数要大、密度小、吸水性好、不燃烧

B. 导热系数要大、密度大、吸水性好、不燃烧

C. 导热系数要小、密度大、吸水性差、不燃烧

D. 导热系数要小、密度小、吸水性差、不燃烧

答案: D

152. 为了保证制冷系统回油的需要,制冷压缩机的（   ）坡向制冷压缩机。

A. 吸气管应设有10%的坡度               B. 排气管应设有10%的坡度

C. 吸气管应设有1%的坡度                D. 排气管应设有1%的坡度

答案: C

153. 制冷系统隔热层的结构分为（   ）。

A. 底层、隔热层、防气层和保护层等    B. 底层、隔温层、防水层和保障层等

C. 表层、隔温层、防汽层和保证层等    D. 表层、隔热层、防潮层和保持层等

答案: A

154. 制冷装置交工验收的最后项目是（   ）。

A. 制冷系统的联合试运转             B. 各部位安全装置的试验

C. 制冷压缩机启动停车               D. 检查规程及技术档案是否齐备

答案: A

155. 在蒸气压缩式制冷系统中，电磁阀的作用相当于（   ）。

A. 可调流量的阀门                       B. 可控制双流向的截止阀

C. 可控的单流向的截止阀                 D. 止逆阀

答案: C

156. 在强制风冷式冷凝器中，（   ）。

A. 当迎风面风速为2～3m/s，平均传热温差为5～8℃

B. 当迎风面风速为3～4m/s，平均传热温差为5～10℃

C. 当迎风面风速为2～3m/s，平均传热温差为10～15℃

D. 当迎风面风速为3～4m/s，平均传热温差为15～20℃

答案: C

157. 按制冷压缩机的密封方式分类，可分为开启式、（   ）和全封闭式压缩机

A. 离心式		B. 半封闭式

C. 涡旋式		D. 螺杆式

答案:B

158. 按制冷压缩机的气阀布置，制冷剂进出气缸的不同流动方向分类；分为（   ）和逆流式制冷压缩机。

A. 可逆式		B. 顺流式

C. 层流式		D. 流式

答案:B

159. 制冷压缩机根据其工作原理，可分为容积型和（   ）两大类

A. 开启型		B. 速度型

C. 涡旋型		D. 封闭性

答案:B

160. 滚动转子式制冷压缩机的外壳内为（   ）

A. 高压腔		B. 中压腔

C. 常压腔		D. 低压腔

答案:A

161 .制冷压缩机气阀的开启和关闭是靠（    ）两面的压差来实现的。

A. 阀座		B. 阀片

C. 阀板		D. 阀盖

答案:B

162.（   ）属于速度型压缩机。

A. 螺杆式制冷压缩机                     B. 滑片式制冷压缩机

C. 涡旋式制冷压缩机                     D. 离心式制冷压缩机

答案: D

163. 制冷压缩机零件“镀铜”现象是由于（   ）。

A. 系统中混入空气	B. 系统中工质分解

C. 系统中混入水分	D. 系统中产生杂质

答案：C

164. 半封闭式活塞式制冷压缩机的油泵，通常选用（   ）。

A. 外啮合齿轮油泵                       B. 偏心式油泵

C. 离心式油泵                           D. 月牙型内啮合齿轮油泵

答案: D

165. 开启式活塞式制冷压缩机，通常情况下将（   ）而成，箱体底部存放润滑油。

A. 气缸体和曲轴箱连为一体铆接        B. 气缸体和曲轴箱连为一体焊接

C. 气缸体和曲轴箱连为一体铸造        D. 气缸体和曲轴箱连为一体锻造

答案: C

166. 活塞式制冷压缩机组运行中出现冷却水断水故障时的正确操作程序是（   ）。

A. 切断电源、关闭供液阀、关闭吸排气阀

B. 切断电源、关闭吸排气阀、关闭供液阀

C. 关闭供液阀、关闭吸排气阀、切断电源

D. 关闭吸排气阀、切断电源、关闭供液阀

答案：A

167. 活塞式制冷压缩机组运行中出现低温载冷剂断流故障时的正确操作程序是（   ）。

A. 停止制冷压缩机运行、关闭吸气阀、关闭供液阀

B. 关闭排气阀、停止制冷压缩机运行、关闭吸气阀

C. 关闭供液阀、关闭吸气阀、停止制冷压缩机运行

D. 停止制冷压缩机运行、关闭排气阀、关闭供液阀

答案：C

168. 在全封闭活塞式制冷压缩机的总体结构中，不存在的装置是（   ）。

A. 电动机                               B. 阀组

C. 消音器                               D. 轴封

答案: D

169. 螺杆式制冷压缩机紧急停机时，为保护机组安全，关闭机组供液管上的电磁阀和冷凝器的（   ），停止向蒸发器供液。

A. 吸气阀		B. 进液阀

C. 出液阀		D. 排气阀

答案：C

170. 在螺杆式制冷压缩机组中，能量调节阀不通会影响（   ）正常工作。

A. 能量调节机构	B. 喷油分配管路

C. 油压调节机构	D. 油温控制装置

答案：A

171. 在螺杆式制冷压缩机中，（   ）故障不会导致油压降低。

A. 油泵		B. 油过滤器

C. 油加热器		D. 油压调节阀

答案：C

172. 引起螺杆式制冷压缩机油温偏低的原因是（   ）。

A. 压缩比过大		B. 油冷却不良

C. 吸入湿蒸气		D.吸入过热气

答案：C

173. 双螺杆式制冷压缩机的排气温度过高，其原因是（   ）。

A. 冷凝效果差、不凝性气体过多、机内喷油量不足等

B. 冷凝效果差、吸气过热度过小、吸入润滑油量大等

C. 蒸发效果差、吸气过热度过大、吸入润滑油量大等

D. 蒸发效果差、不凝性气体过多、机内喷油量不足等

答案：A

174. 螺杆式压缩机气缸两端端座上设有吸、排气装置的布置形式，一般呈（   ）。

A. 交错方向                                 B. 平行方向

C. 对角线方向                               D. 一侧方向

答案: C

175. 螺杆式制冷压缩机要向螺槽中喷入大量的冷冻油，但不具有的作用是（   ）。

A. 润滑                                 B. 密封

C. 冷却                                 D. 增加动力

答案: D

176. 容积式压缩机是通过对运动机构作功以（   ），提高蒸气压力来完成压缩功能的。

A. 增大压缩室容积                       B. 增大对排气阀的压力

C. 减少压缩室容积                       D. 减少压缩室余隙

答案: C

177. 离心式压缩机反喘振的调节方法是（   ）。

A. 提高机组蒸发温度                     B. 降低机组蒸发温度

C. 补充适量润滑油                       D. 释放部分润滑油

答案: A

178. 离心式压缩机（   ）设置了进口导流叶片。

A. 进口处最外侧                         B. 进口处的进气座上

C. 出口处                               D. 中部

答案: B

179. 离心式压缩机的可调导流叶片是使气流（   ）。

A. 改变方向                             B. 改变体积

C. 增加压力                             D. 降低压力

答案: A

180. 离心式压缩机制冷剂气体通过进口进入叶轮流道，由于离心力的作用，气体沿着叶轮流道（   ）流动并离开叶轮使进口处形成低压。

A. 四周                                 B. 轴向

C. 径向                                 D. 周向

答案: C

181. 内平衡热力膨胀阀的金属膜片承受（   ）。

A. 感温包制冷剂压力p，膜片下制冷剂蒸发压力p0及弹簧作用力w

B. 制冷剂冲击压力p，膜片下制冷剂蒸发压力p0及弹簧作用力w

C. 感温包制冷剂压力p，膜片下制冷剂液体压力p0及弹簧作用力w

D. 感温包制冷剂压力p，膜片下制冷剂液体压力p0及弹簧恢复力w

答案: A

182. 制冷设备中可以直接控制液位的装置是（   ）。

A. 高压浮球阀                           B. 低压浮球阀

C. 温度控制的水量调节阀                 D. 压力控制的水量调节阀

答案: B

183. “听”是反映制冷压缩机组的运行情况和反常现象，如果制冷压缩机敲击声从曲轴箱传出，则下列描述不正确的是（   ）。

A. 有大量制冷剂的湿蒸汽或冷冻油进入压缩机产生液击声

B. 连杆大头轴瓦与曲轴销之间的配合间隙因磨损而过大

C. 前后主轴承与主轴颈之间的配合因磨损而过大

D. 连杆螺钉螺母松动；油泵齿轮磨损后有松动

答案：A

184. 高低压压力控制器中的手动复位开关的作用是（   ）。

A.手动复位后使机组启动控制电路接通

B.手动复位后立即使制冷机组启动运行

C.手动复位后使机组显示停机故障代码

D.手动复位后使整个制冷系统顺序启动

答案：A

185. 高低压压力控制器在制冷系统中控制的是制冷压缩机的（   ）。

A.排气压力和吸气压力                     B.油泵压力和吸气压力

C.油泵压力和冷凝压力                     D.冷凝压力和蒸发压力

答案：A

186. 关于制冷设备的压力控制装置的叙述，错误的是（   ）。

A. 压力控制器是一种受压力讯号控制的电器开关

B. 压力控制器一般都有压力和压差的调节机构

C. 压力控制器的高压侧可以是手动或自动复位

D. 压力控制器的低压侧可以是手动或自动复位

答案: D

187. 电子膨胀阀是通过（   ）信号，来控制调节制冷剂的流量。

A. 热敏电阻感受压力                     B. 热敏电阻感受温度

C. 感温包感受压力                       D. 感温包感受温度

答案: B

188. 一般冷藏用的热力膨胀阀温度控制范围为（   ）。

A. -20～+8℃                            B. -18～+8℃

C. -18～+2℃                            D. -40～-18℃

答案: C

189. 电磁阀按（   ）的不同可分为直接和间接两种类型。

A. 磁力大小                             B. 衔铁形状

C. 开启方式                             D. 供电方式

答案: C

190. 螺杆式冷水机组的制冷压缩机没有吸排气阀片，在制冷压缩机进口处安装（   ）防止停机后制冷压缩机反转。

A. 电磁阀                               B. 旁通机构

C. 止回阀                               D. 截止阀

答案: C

191. 螺杆式制冷压缩机中，广泛采用的能量调节的系统形式为（   ）。

A. 改变转子的转速                       B. 对吸气体节流

C. 排气回流到吸气腔                     D. 滑阀调节

答案: D

192. 离心式制冷压缩机在运行中的油温控制范围是（   ）。

A. 15～35℃                             B. 55～65℃

C. 65～75℃                             D. 75～85℃

答案: B

193. 在活塞式冷水机组的设计标准中，要求（   ）。

A. 冷水出水温度比蒸发温度高4～6℃   B. 冷水回水温度比蒸发温度高4～6℃

C. 冷水出水温度比蒸发温度低4～6℃   D. 冷水回水温度比蒸发温度低4～6℃

答案: A

194. 双螺杆式制冷压缩机在运行中的油温维持的范围是（   ）。

A. 15～35℃                             B. 40～55℃

C. 60～75℃                             D. 70～85℃

答案: B

195. 单级活塞式制冷压缩机的排气压力等于（   ）。

A. 冷凝温度对应的饱和压力-排气管压力降   B. 冷凝温度对应的饱和压力+排气管压力降

C. 蒸发温度对应的饱和压力-排气管压力降   D. 蒸发温度对应的饱和压力+排气管压力降

答案: B

196. 单级活塞式制冷压缩机的吸气压力等于（   ）。

A. 蒸发温度对应的饱和压力-吸气管压力降  B. 冷凝温度对应的饱和压力+吸气管压力降

C. 冷凝温度对应的饱和压力-吸气管压力降  D. 蒸发温度对应的饱和压力+吸气管压力降

答案: A

197. 制冷压缩机使用月牙型内啮轮油泵特点是（   ）。

A. 与外啮合齿轮油泵相同                 B. 只能顺时针旋转定向供油

C. 只能逆时针旋转定向供油               D. 不论顺转，反转都能按原定流向供油

答案: D

198. 当制冷系统负荷发生变化时，可调整活塞式制冷压缩机机组的（   ）以达到匹配。

A. 运行台数或运行缸数                   B. 滑阀位置或运行缸数

C. 导叶开度或运行缸数                   D. 阀门开度或运行缸数

答案: A

199. 离心式制冷机组主要利用（   ）以匹配系统负荷变化。

A. 导叶开度                             B. 膨胀阀开度

C. 浮球位置                             D. 阀门开度

答案: A

200. 对于双螺杆式制冷机组，调整（   ），以匹配系统冷负荷的变化。

A. 导叶开度                             B. 上载缸数

C. 阀门开度                             D. 滑阀位置

答案: D

201. 离心式制冷机组系统存在较大泄漏时，抽气装置放气非常频繁，表现为（   ）的现象。

A. 冷凝压力偏高，冷却水出水温度也高     B. 冷凝压力偏低，冷却水出水温度也低

C. 冷凝压力偏高，冷却水出水温度却不高   D. 冷凝压力偏低，冷却水出水温度偏高

答案: C

202. 在制冷系统中，（   ）都会导致回气压力过高。

A. 活塞式制冷压缩机制冷能力过小、节流阀开启度过大

B. 活塞式制冷压缩机制冷能力过大、节流阀开启度过小

C. 活塞式制冷压缩机制冷能力过小、节流阀开启度过小

D. 活塞式制冷压缩机制冷能力过大、节流阀开启度过大

答案: A

203. 活塞式压缩机组运行中出现停电故障时的操作程序是（   ）。

A. 关闭吸排气阀、切断电源、关闭供液阀    B. 关闭供液阀、关闭吸排气阀、切断电源

C. 切断电源、关闭供液阀、关闭吸排气阀    D. 切断电源、关闭吸排气阀、关闭供液阀

答案: B

204. 活塞式压缩机组运行中出现冷却水断水故障时的操作程序是（   ）。

A. 切断电源、关闭供液阀、关闭吸排气阀    B. 切断电源、关闭吸排气阀、关闭供液阀

C. 关闭供液阀、关闭吸排气阀、切断电源    D. 关闭吸排气阀、切断电源、关闭供液阀

答案: A

205. 活塞式压缩机组运行中出现冷媒水断水故障时的操作程序是（   ）。

A. 停止压缩机运行、关闭吸气阀、关闭供液阀

B. 关闭排气阀、停止压缩机运行、关闭吸气阀

C. 关闭供液阀、关闭吸气阀、停止压缩机运行

D. 停止压缩机运行、关闭排气阀、关闭供液阀

答案: C

206. 活塞式压缩机组运行中出现火警时操作程序是（   ）。

A. 关闭供液阀、切断电源、关闭吸排气阀   B. 关闭吸排气阀、切断电源、关闭供液阀

C. 关闭吸排气阀、关闭供液阀、切断电源   D. 切断电源、关闭供液阀、关闭吸排气阀

答案: D

207. 活塞式压缩机组正常停机操作的程序是（   ）。

A. 关闭供液阀、切断压缩机电源、停水系统  B. 切断压缩机电源、关闭供液阀、停水系统

C. 关闭供液阀、停水系统、切断压缩机电源  D. 切断压缩机电源、停水系统、关闭供液阀

答案: A

208. 活塞式冷水机组正常停机操作的程序要求（   ）。

A. 压缩机组停机5～10min后关闭水系统    B. 压缩机组停机10～15min后关闭水系统

C. 压缩机组停机10～30min后关闭水系统   D. 压缩机组停机20～40min后关闭水系统

答案: C

209. 活塞式压缩机吸气温度的计算方法是（   ）。

A. 蒸发温度＋过冷度                     B. 蒸发温度＋过热度

C. 冷凝温度－蒸发温度                   D. 冷凝温度－过热度

答案: B

210. 与决定活塞式压缩机吸气温度无关的参数是（   ）。

A. 蒸发温度                             B. 制冷剂种类

C. 过热度                               D. 冷凝温度

答案: D

211. 水冷式与风冷式活塞式压缩机机组都使用R22为制冷剂时排气压力（   ）。

A. 相等                                 B. 水冷式低

C. 风冷式低                             D. 看具体情况

答案: B

212. 离心式冷水机组，当空调房间负荷减小，蒸发压力降低引起离心制冷压缩机（   ），蒸发器低压控制器动作，使机组运行停止。

A. 油压为零                             B. 喘振

C. 温度升高                             D. 转速增加

答案: B

213. 在制冷系统中，（   ）会导致回气压力过高。

A. 过冷度过高                           B. 过冷度过低

C. 蒸发温度过高                         D. 蒸发温度过低

答案: C

214. 单位容积制冷量是2013年公布的机械工程名词。单位容积制冷量在同一时间内，制冷压缩机的（   ）。

A. 制冷量与其吸气密度之比             B. 制冷量与其质量输气量之比

C. 制冷量与其吸气容积之比               D. 制冷量与其容积输气量之比

答案: D

215.（   ）等都会导致离心式制冷压缩机的排气温度过高。

A. 不凝性气体过多、冷凝器结垢严重、冷却水温度过高

B. 空气等气体过多、蒸发器结垢严重、冷却水压力过高

C. 空气等气体过少、冷却器结垢严重、冷却水温度过高

D. 不凝性气体过少、过冷器结垢严重、冷却水压力过高

答案: A

216. 在同一个蒸发器中，使用同一种制冷剂时，其传热系数随沸腾温度（   ）。

A. 升高而增大                           B. 升高而降低

C. 降低而增大                           D. 降低而降低

答案: A

217. 离心式制冷机在运转中的轴承温度过高，应从（   ）等方面找原因。

A. 轴承装配、润滑系统、冷却系统        B. 轴承系统、蒸发器、润滑油品质

C. 轴承系统、冷凝器、润滑油油量        D. 轴承装配、浮球阀、润滑油油压

答案: A

218. 离心式制冷机在运转中的轴承温度过高的可能原因是（   ）。

A. 冷凝器传热效率低                     B. 新更换的润滑油

C. 主轴承配合过紧                       D. 润滑油油压过高

答案: C

219. 离心式制冷机在运转中轴承温度过高，其可能原因是（   ）。

A. 蒸发器污垢过多                       B. 润滑油系统堵塞

C. 高压浮球阀漏汽                       D. 润滑油油量过多

答案: B

220. 对于离心式制冷机在运转中的冷却水出水温度过高的问题，应从（   ）等方面进行调节或维修。

A. 冷却水量、环境温湿度、冷凝器换热状况   B. 冷媒水量、环境温湿度、蒸发器换热状况

C. 冷却水量、环境温度、蒸发器换热状况     D. 冷媒水量、环境湿度、冷凝器换热状况

答案: A

221. 对于离心式制冷机在运行中的润滑油温度过高的问题，主要从（   ）等方面进行调节或维修。

A. 润滑油加热控制、油冷却系统           B. 润滑油加热控制、油加热系统

C. 抽气回收装置、油加热系统             D. 抽气回收装置、油冷却系统

答案: A

222. 离心式制冷机组运行中，冷却水进口温度过高的问题是（   ）所引起的。

A. 制冷系统负荷增大                     B. 冷凝器换热效率低

C. 环境湿球温度过高                     D. 蒸发器换热效率低

答案: C

223. 离心式制冷机组运行中的冷却水进口温度过高问题是（   ）所引起的。

A. 冷却塔散热效率低                     B. 制冷系统负荷减小

C. 冷凝器换热效率低                     D. 蒸发器换热效率低

答案: A

224. 导致离心式制冷机组运行中的冷凝温度与冷凝压力不对称的原因是（   ）。

A. 冷凝器水压力过高	B. 冷凝器水流量过小

C. 蒸发器的to过低                       D. 机组热负荷下降

答案: B

225. 离心式制冷机组在运行中的蒸发压力（PO）偏低，应从（   ）等方面进行调节或维修。

A. 制冷剂过量、蒸发器换热差、冷却水流量不足

B. 制冷剂过量、冷凝器换热差、冷冻水流量不足

C. 制冷剂不足、蒸发器换热差、冷冻水流量不足

D. 制冷剂不足、冷凝器换热差、冷却水流量不足

答案: C

226. 离心式制冷压缩机在运转中，不属于油槽油温过高的问题是（   ）。

A. 工质大量进入油槽                     B. 电加热器无法控制

C. 油冷却器水量不足                     D. 主轴承温度过高

答案: A

227. 离心式制冷机组的抽气回收装置冷凝压力过高的原因有（   ）。

A. 蒸发压力过高、冷却水阀门开度不够     B. 压缩机阀片损坏、冷凝盘管效率低

C. 减压阀损坏、蒸发温度过高             D. 减压阀损坏、冷凝盘管效率低

答案: D

228. 离心式制冷机组的抽气回收装置在运转中排放制冷剂过多故障的主要原因有（   ）。

A. 减压阀损坏、冷凝效率很高             B. 阀门损坏、回收冷凝器堵塞

C. 减压阀损坏、压差调节器损坏           D. 压缩机损坏、制冷剂冷凝不好

答案: B

229. 对于离心式冷水机组的6～10KV高压电动机，测量其绝缘电阻应使用（   ）兆欧表。

A. 2500V                                B. 1000V

C. 500V                                 D. 250V

答案: A

230. 离心式压缩机正常运行时其冷媒水的压力降应在（   ）范围。

A. 0.03～0.04MPa                        B. 0.04～0.05MPa

C. 0.05～0.06MPa                        D. 0.06～0.07MPa

答案: C

231. 离心式制冷机组上设有防喘振装置，一旦进入喘振工况，通过（   ）来降低制冷压缩机出口压力或增加入口流量，使机组远离喘振点，达到保护的目的。

A. 小负荷运行                           B. 高排气压力运行

C. 热气旁通                             D. 吸气量减小运行

答案: C

232. 离心式机组开机时，应首先运转抽气回收装置，运行的时间是（   ）。

A. 1～2 min                             B. 3～5 min

C. 5～10 min                            D. 15～20 min

答案: C

233. 离心式制冷压缩机运行时润滑油的油压若低于（   ）应做紧急停机处理。

A. 0.10×105Pa                          B. 0.98×105Pa

C. 0.88×105Pa                          D. 0.78×105Pa

答案: D

234. 离心式冷水机组，由于节流阀开度太小，引起制冷压缩机喘振这时采用（   ）。

A. 加大冷却水量                         B. 减小冷却水量

C. 停机                                 D. 反喘振调节

答案: D

235. 离心式冷水机组，系统中水分是靠（   ）。

A. 制冷压缩机排除                       B. 制冷剂吸收

C. 冷冻油吸收                           D. 干燥器吸收

答案: D

236. 离心式冷水机组，冷却水温过高，水流量太小，可引起（   ）。

A. 机组功耗增大，引起喘振               B. 冷凝温度降低，机组停机

C. 蒸发温度降低，机组停机               D. 冷凝压力降低，机组停机

答案: A

237. 离心式制冷压缩机正常运行时其冷却水的压力降应在（   ）范围。

A. 0.03～0.04MPa                        B. 0.04～0.05MPa

C. 0.05～0.06MPa                        D. 0.06～0.07MPa

答案: D

238. 螺杆式冷水机组的高压控制器失灵时，高压侧压力上升到（   ）为防止破坏性事故发生，安全阀自动跳起，将排出的高压制冷剂导入低压部分。

A. 1.8MPa                               B. 2.3MPa

C. 1.6MPa                               D. 1.2MPa

答案: A

239. 离心式制冷压缩机正常运行时其冷却水的压力降过大应调节（   ）。

A. 水泵进口阀门                         B. 水泵出口阀门

C. 制冷压缩机吸气阀门                   D. 制冷压缩机排气阀门

答案: B

240. 典型双螺杆式制冷压缩机的能量调节装置是（   ）。

A. 节流阀                               B. 液压缸

C. 导叶                                 D. 滑阀

答案: D

241. 离心式制冷压缩机运行时其轴承润滑油温度若超过（   ）应做紧急停机处理。

A. 83℃                                 B. 73℃

C. 63℃                                 D. 53℃

答案: A

242. 离心式制冷压缩机正常运行时润滑油的油压差应在（   ）范围。

A. 0.1～0.15MPa                         B. 0.15～0.2MPa

C. 0.2～0.25MPa                         D. 0.25～0.3MPa

答案: B

243. 离心式压缩机启动运行时润滑油下降（   ）是正常现象。

A. 0.686×105～1.47×105Pa               B. 0.696×105～1.57×105Pa

C. 0.696×105～1.57×105Pa               D. 1.786×105～1.67×105Pa

答案: A

244. 离心式制冷压缩机启动运行完毕润滑油压力应调至（   ）的压力上限。

A. 0.78×105Pa                          B. 0.88×105Pa

C. 0.98×105Pa                          D. 0.10×105Pa

答案: C

245. 螺杆式冷水机组低压控制器调定值一般情况为（   ）。

A. 0.32MPa		        B. 0.2MPa

C. 0.04MPa		        D. 0.06MPa

答案: A

246. 在典型螺杆式制冷机中，油活塞间隙过大，会使（   ）。

A. 高压降低                            B. 能量调节失灵

C. 制冷量降低                          D. 喷油过大

答案: B

247. 螺杆式制冷压缩机在排出的制冷剂气体中含有大量的油，一般喷油量为排气量的（   ）。

A. 10%左右                             B. 2%左右

C. 15%左右                             D. 5%左右

答案:B

248. 在螺杆式制冷机中，能量调节原理是：通过控制工作腔的部分气体从滑阀与固定部件之间的位置回流到吸入端，实现制冷量无级调节，其调节范围是（   ）。

A. 50%～100%                          B. 15%～100%

C. 25%～100%                          D. 75%～100%

答案: B

249. 双螺杆式制冷压缩机的排气温度过高，其原因是（   ）。

A. 冷凝效果差、不凝性气体过多、机内喷油量不足等

B. 冷凝效果差、吸气过热度过小、吸入润滑油量大等

C. 蒸发效果差、吸气过热度过大、吸入润滑油量大等

D. 蒸发效果差、不凝性气体过多、机内喷油量不足等

答案: A

250. 螺杆式压缩机组故障停机操作主要程序为（   ）。

A. 关闭吸气阀、停止压缩机运行、出液阀、停油泵和水系统

B. 停止压缩机运行、关闭吸气阀、出液阀、停油泵和水系统

C. 出液阀、停油泵和水系统、关闭吸气阀、停止压缩机运行

D. 关闭吸气阀、停止压缩机运行、停油泵和水系统、出液阀

答案: B

251. 变频式能量调节，是指用改变电动机供电频率的方法，改变制冷压缩机的（   ）。

A. 电流                                B. 电压

C. 功率                                D. 转速

答案: D

252. 螺杆式制冷压缩机正常运行时其润滑油压力应高于排气压力（   ）。

A. 0.1～0.2MPa                         B. 0.15～0.3MPa

C. 0.2～0.3MPa                         D. 0.35～0.45MPa

答案: B

253. 水泵工作过程中，通过改变水泵电动机的（   ）实现水泵的扬程特性的变化。

A. 供电电压                            B. 供电电流

C. 供电频率                            D. 磁极极性

答案: C

254. 对控制系统的首要要求是系统具有（   ）。

A. 精确性		B. 准确性

C. 稳定性		D. 快速性

答案：C

255. 对一个自动控制系统，可以使系统在进入稳态后几乎无稳态误差的控制器是（   ）。

A. PI控制器		B. PD控制器

C. ID控制器		D. SE控制器

答案：A

256. 连续系统中技术最为成熟、应用最为广泛的控制算法是（   ）。

A. 神经网络控制算法	B. 时间比例控制算法

C. 多位控制算法	D. PID控制算法

答案：D

257. 有一精度为1.0级的压力表，其量程为-0.1～1.6MPa，则其允许误差为（   ）。

A. ±0.016 MPa                         B.±0.017 MPa

C.±0.018 MPa                          D.±0.020 MPa

答案：A

258. 在校验一块弹簧管压力表的过程中，发现其在上升和下降过程中，在同一检定点变差很大，无论怎样调整都无法消除，其原因是（   ）。

A. 弹簧管变形		B. 弹簧管不严密

C. 扇形齿轮磨损                        D. 游丝材质老化

答案：A

259. 被测量为脉动压力时，所选压力表的量程应为被测量值的（   ）。

A. 1.5倍		B. 1倍

C. 2倍		D. 3倍

答案：C

260. 仪表的精度等级是用误差表示的，其名称是（   ）。

A. 系统误差		B. 绝对误差

C. 允许误差		D. 标称误差

答案：C

261. 在以下几种热电阻中，标准化热电阻是（   ）。

A. 锗热电阻		B. 铂热电阻

C. 镍热电阻		D. 钯热电阻

答案：B

262. 工业测量的热电阻接线方式有两种，其中使引线电阻变化对指示影响小的是（   ）。

A. 二线制		B. 三线制

C. 四线制		D. 五线制

答案：B

263. 在以下温度计中，耐振最好的是（   ）。

A. 玻璃温度计		B. 压力式温度计

C. 双金属温度计	D. 电子温度计

答案：C

264. 温度仪最高使用值一般为满量程的90%，正常指示值应为满量程的（   ）。

A. 10%～70%		B. 20%～80%

C. 5%～75%		D. 5%～90%

答案：B

265. 测温元件安装时，固定方式有两种方式，即（   ）。

A. 锁母连接固定和铆接固定               B. 油任连接固定和焊接固定

C. 表面粘贴固定和承插固定               D. 螺纹连接固定和法兰固定

答案：D

266. 《蒙特利尔议定书》基加利修正案的主要内容是（   ）。

A. CFCs的淘汰		B. HCFCs的淘汰

C. HCFCs的削减	D. HFCs的削减

答案: D

267. 中国在（   ）年加入《蒙特利尔议定书》及其伦敦修正案。

A. 1985                                 B. 1987

C. 1991                                 D. 1996

答案: C

268. 制冷剂中会导致臭氧层破坏的成分是（   ）。

A. 氯原子                               B. 氟原子

C. 氢原子                               D. 碳原子

答案: A

269. 关于制冷剂回收后再利用的叙述正确的是（   ）。

A．使用过的制冷剂由于含油，再使用有助于润滑

B. 使用过的共沸制冷剂必须经过净化才能再使用

C. 由于制冷系统的密封性，使用过的制冷剂可以直接使用

D. 近共沸制冷剂接近于共沸制冷剂，经过净化即可再使用

答案：B

270. R290环保制冷剂的中文名称是（   ）。

A. 甲烷                                 B. 乙烷

C. 丙烷                                 D. 丁烷

答案: C

271. 保护臭氧层就是保护蓝天，保护地球生命。1995年1月23日联合国大会决定，每年（   ）为国际保护臭氧层日、要求所有缔约国按照《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》及其修正案的目标，采取具体行动纪念这个日子。

A. 9月8日                            B. 8月16日

C. 9月16日                           D. 10月16日

答案: C

272. 三级安全教育是指对新招收的员工、新调入的员工、来厂实习的学生或其他人员所进行的安全教育，不包括以下选项的（   ）。

A. 社会安全教育	B. 厂级安全教育

C. 车间安全教育	D. 班组安全教育

答案：A

273. 以下选项属于行为性危害因素的是（   ）。

A. 操作失误		B. 心理异常

C. 健康状况异常	D. 从事禁忌作业

答案：A

274. 在开关箱(末级)内的漏电保护器，其额定漏电动作电流不应大于（   ）。

A. 10mA		B. 15mA

C. 20mA		D. 30mA

答案：D

275. 对实际的不符合安全生产要求的事故和事故隐患产生原因进行调查分析，针对原因采取措施，以防止重复发生事故和事故隐患再发生的全部活动，称为（   ）。

A. 纠正措施		B. 整顿措施

C. 防范措施		D. 预防措施

答案：A

276. 本质安全型电气设备及关联设备，按使用场所和安全程度不同分级，电路在正常工作、一个故障和两个故障时，均不能点燃爆炸性气体混合物，该等级属于（   ）。

A. ia		B. ib

C. ic		D. id

答案：A

277. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，国家按照分类监督管理的原则对特种设备生产实行（   ）。

A. 备案制度		B. 监理制度

C. 许可制度		D. 督导制度

答案：C

278. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当建立特种设备（   ）。

A. 安全保养档案	B. 安全操作档案

C. 安全运行档案	D. 安全技术档案

答案：D

279. 当系统发生故障时，机器、设备能够自动防止操作失误或引发事故；即使由于人为操作失误，设备系统也能够自动排除、切换或安全地停止运转，从而保障人身、设备和财产的安全，称为（   ）。

A. 基本安全		B.本质安全

C. 系统安全		D.动态安全

答案：B

280. 本质安全型电气设备的重要环节是本质安全电源，本质安全电源有两种基本类型，即（   ）。

A. 主控电源和备用电源                    B. 直接电源和辅助电源

C. 标准电源和扩展电源                    D. 独立电源和外接电源

答案：D

281. 在本质安全型电气设备及关联设备中，ib等级电路在正常工作和一个故障时，均不能点燃爆炸性气体混合物，即正常工作时的安全系数为（   ）。

A. 1		B. 1.5

C. 2		D. 2.5

答案：C

282. 环境管理体系(EMS)和职业健康安全管理体系(OHSMS)两体系的整合是（   ）。

A. EHS管理体系	B. EOS管理体系

C. ESS管理体系	D. HES管理体系

答案：A

283. 由管理者代表组织制订EHS手册，应包括工艺流程图，EHS组织架构图，工厂地理位置图，管理者代表任命书等附件，并包括公司简介，EHS方针，对程序文件指引等内容。该文件属于（   ）。

A. 一级文件		B. 二级文件

C. 三级文件		D. 四级文件

答案：A

284. 1987年，对可持续发展给出了定义：“可持续发展是指既满足当代人的需要，又不损害后代人满足需要的能力的发展”，该人是（   ）。

A. 埃尔娜·索尔贝格	B. 布伦特兰夫人

C. 托宁·施密特	D. 梅多斯

答案：B

285. 污染源监测是一种环境监测内容，主要用环境监测手段确定污染物的排放来源、排放浓度、污染物种类等。其中，环境管理体系 规范及使用指南是（   ）。

A. ISO 14001		B. ISO 14004

C. ISO 14010		D. ISO 14011

答案：A

286. 一切单位和个人都有保护环境的义务，以下选项中的说法不正确的是（   ）。

A. 公民应当增强环境保护意识，采取低碳、节俭的生活方式，自觉履行环境保护义务

B. 环境保护坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的原则

C. 企业应尽量减少环境污染和生态破坏，对所造成的损害依法承担责任

D. 地方各级人民政府应当对本行政区域的环境质量负责

答案：C

287. 有权部门为保证本部门的生产、工作能够安全、稳定、有效运转而制定的，相关人员在操作设备或办理业务时必须遵循的程序或步骤，称之为（   ）。

A. 操作制度		B. 操作标准

C. 操作规程		D. 操作规范

答案：C

288. 标准作业是以人的动作为中心，强调的是人的动作。由三个基本要素组成，其中不包括（   ）。

A.节拍时间		B. 作业顺序

C.标准手持		D. 承重限度

答案：D

289. 4M1E法中的“E”，指的是（   ）。

A. 物料		B.方法

C. 环境		D.机器

答案：C

290. 5S现场管理法又被称为“五常法则”或“五常法”。其中整顿（SEITON）的"三定"原则中不包括（   ）。

A. 定点		B. 定质

C. 定容		D. 定量

答案：B

291. 工人为保证设备正常运转而必须采取的措施和注意事项称为（   ）。

A. 设备维护规程	B. 设备检查规范

C. 设备巡检程序	D. 设备维保标准

答案：A

292. 设备档案一般包括设备前期及设备投产后两个时期积累的资料。以下选项中，属于设备前期主要资料的是（   ）。

A. 定期检查和监测记录	B. 定期维护和检修记录

C. 使用单位变动情况记录	D. 设备安装调试记录

答案：D

293. 失效或维护中所需要的平均时间，包括故障时间以及检测和维护设备的时间，叫做（   ）。

A. MTBF		B. MTTF

C. MTBR		D. MTTR

答案：A

294. 在鱼骨图的三种类型中，一般不包括（   ）。

A. 整理问题型鱼骨图	B. 深度挖掘型鱼骨图

C. 对策型鱼骨图	D. 原因型鱼骨图

答案：B

295. 戴明循环的研究起源于20世纪20年代，戴明循环或称PDCA循环，其四个循环中不包括（   ）。

A.计划		B.预测

C.执行		D.处理

答案：B

296. 在产品投产以前，对成本形成的各有关因素进行分析研究，并制定出一套能适应本企业的各种（   ）。

A. 成本预算制度	 B. 成本核算制度

C. 成本预测制度	D. 成本控制制度

答案：D

297. 按照制定标准成本所依据的生产技术和经营水平分类，标准成本有多种，一般不包括下列选项中的（   ）。

A. 理想标准成本	B. 预测标准成本

C. 现实标准成本	D. 正常标准成本

答案：B

298. 在制造业中原材料费用占了总成本的很大比重，是成本控制的主要对象，控制活动一般从三个环节着手，即（   ）。

A. 预测、存储管理和损耗	B. 计划、周转管理和损耗

C. 采购、库存管理和消耗	D. 决策、贮存管理和消耗

答案：C

299. 人身安全包括人的生命，健康，自由的运动，住房、人格、名誉等，称之为人身安全的（   ）。

A. 狭义范畴		B. 广义范畴

C. 标准范畴		D. 基本范畴

答案：B

300. 《安全生产法》规定，安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合（   ）。

A. 国家标准或者企业标准	B. 行业标准或者团体标准

C. 行业标准或者专业标准	D. 国家标准或者行业标准

答案：D

第二部分：多项选择题

1. 热力学的定律有（   ）。

A. 热力学第零定律	B. 热力学第一定律

C. 热力学第二定律	D. 热力学第三定律

E. 热力学第四定律

答案：ABCD

2. 在形成对流的原因中，相应换热过程分别称为自然对流换热和受迫对流换热。以下属于自然对流换热的有（   ）。

A. 有限空间内对流换热	B. 大空间内对流换热

C. 内部流动对流换热	D. 外部流动对流换热

E. 外部流动自由换热

答案：AB

3. 为了适应发展的需要，我国对某些种类的换热器已经建立了标准，并形成了系列。完善的换热器在设计或选型时应满足的基本要求包括（   ）。

A. 经济上要合理	B. 结构安全可靠

C. 符合规定的工艺条件	D. 便于制造、安装、操作和维修

E. 便于升级、装配、互换和维护

答案：ABCD

4. 使用伯努利定律必须符合以下假设，方可使用；如没完全符合以下假设，所求的解也是近似值，以下假设正确的有（   ）。

A. 流体沿着流线流动：流体元素沿着流线而流动，流线间彼此可以相交的

B. 不可压缩流：密度为常数，在流体为气体适用于马赫数（Ma）<0.3

C. 定常流：在流动系统中，流体在任何一点之性质不随时间改变

D. 近可压缩流：密度为变数，在流体中适用于马赫数（Ma）<0.2

E. 无摩擦流：摩擦效应可忽略，忽略黏滞性效应

答案：BCE

5. 研究运动流体的规律和运动流体与边界之间相互作用的流体力学分支。流体动力学的主要内容包括（   ）。

A. 透平机械气体动力学                  B. 流体动力学基本方程

C. 粘性不可压缩流体动力学              D. 无粘性不可压缩流体动力学

E. 高粘性准不可压缩流体动力学

答案：ABCD

6. 流体全压是两者的加法关系，包括（   ）。

A. 静压                                 B. 动压

C. 流体                                 D. 固体

E. 混合

答案: AB

7. 实际流体运动的基本流动形态有（   ）方式。

A. 叉流                                 B. 层流

C. 顺流                                 D. 逆流

E. 紊流

答案: BE

8. 流体运动分为层流和紊流，下列说法正确的是（   ）。

A. 一般情况下紊流比层流放热效率低

B. 一般情况下紊流比层流放热效率高

C. 粘性小、流速快的流体放热效率高

D. 粘性大、流速慢的流体放热效率低

E. 层流气体比层流液体的放热效率高

答案: BCD

9. R410A属于非共沸制冷剂，组成成分包括（   ）。

A. HFC32		B. HFC22

C. HFC125		D. HFC134a

E. HFC123

答案：AC

10. 下列制冷剂中，具有高可燃性的有（   ）。

A. R290		B. R717

C. R718		D. R600a

E. R410A

答案：AD

11. 载冷剂的物理化学性质应尽量满足的要求有（   ）。

A. 在使用温度范围内，不凝固、不气化     B. 无毒化学稳定性好

C. 密度小，黏度小                       D. 导热系数小

E. 辐射系数大

答案：ABC

12. 在空调过程中，热湿比线（ε）表示变化过程进行的（   ）。

A. 能力		B. 效率

C. 方向		D. 特性

E. 逻辑

答案：CD

13. 组合式空气处理机的典型功能有（   ）。

A. 过滤		B. 加湿

C. 加热		D. 冷却

E. 除湿

答案：ABCDE

14. 喷水室对空气热湿处理中，可以实现（   ）。

A. 降温去湿		B. 升温加湿

C. 等熵升温		D. 等焓加湿

E. 升压升温

答案：ABD

15. 下面选项中，常用的固体吸湿剂有（   ）。

A. 乙二醇		B. 氯化钙

C. 溴化锂		D. 硅胶

E. 硫酸铜

答案：BD

16. 制冷循环过程，在lgP-h图上用（   ）表示。

A. 等熵过程线                           B. 等焓过程线

C. 冷凝过程线                           D. 蒸发过程线

E. 膨胀过程线

答案: ABCDE

17. 在lgP-h图上，单级压缩制冷循环有（   ）。

A. 节流过程                             B. 蒸发过程

C. 冷凝过程                             D. 压缩过程

E. 中冷过程

答案: ABCD

18. 在制冷剂的lgP-h图上，可沿（   ）。

A. 等焓线确定节流过程                   B. 等熵线确定压缩过程

C. 等压力线确定冷却过程                 D. 等干度线确定吸热过程

E. 等温等压线确定蒸发过程

答案: ABCE

19. 可逆循环是（   ）。

A. 理想的循环                           B. 实际的循环

C. 没有任何内外耗散的循环               D. 全部由可逆过程组成的循环

E. 整个体系都能恢复到原点的循环

答案: ACDE

20. 逆卡诺循环，是指在恒定高温热源和低温热源之间按卡诺循环路线（   ）。

A. 可逆的循环                           B. 方向相反的循环

C. 理想的热机循环                       D. 理想的制冷机循环

E. 理论设计的循环

答案: ABD

21. 物质传热量计算公式中，有（   ）等参数。

A. 冷热流体间的温差△T                 B. 所传递的热量Q

C. 传热系数K                           D. 传热面积F

E. 导热系数λ

答案: ABCD

22. 传热系数的大小取决于（   ）。

A. 壁面两侧流体的物性                   B. 壁面两侧流体的流速

C. 固体表面的形状                       D. 固体表面的特性

E. 材料的导热系数

答案: ABCE

23. 冷却液体蒸发器的型式有（   ）。

A. 卧式壳管式                           B. 干式壳管式

C. 沉浸式                               D. 翅片管式

E. 螺旋管式

答案: ABCE

24. 蒸发式冷凝器的技术参数包括（   ）。

A. 冷凝温度近似等于35℃～37℃     B. 空气流速3～4m/s

C. 喷嘴前水压0.05～0.1MPa         D. 根据冷凝负荷配风量约（40～45m3/s）/1000KW

E. 循环水的补水量约为循环水量的5％～10％

答案: ABCDE

25. 国标系列活塞式冷水机组，电气控制系统的检修内容是（   ）。

A. 能量调节系统的电磁阀控制电路的检查

B. 润滑系统压差控制器的整定值及逻辑控制电路的检查

C. 制冷压缩机电动机的过电流、断相、欠压保护装置的检查

D. 冷冻水系统电动机过电流、欠压、断相保护以及流量保护装置的检查

E. 冷却水系统电动机过电流、欠压、断相保护以及流量保护装置的检查

答案: ABCDE

26. 水冷式冷凝器可以通过（   ），增强其散热效果。

A. 及时清除水垢                         B. 增加冷却水流量

C. 加大进出水温差                       D. 直接使用自来水

E. 直接使用地表水

答案: ABC

27. 提高水冷式冷凝器的热交换效果，可采取（   ）等方法。

A. 减小管道弯曲                         B. 加快冷却水流速

C. 防止冷却水产生紊流                   D. 冷却水与制冷剂顺流

E. 冷却水与制冷剂逆流

答案: BE

28. 制冷装置的换热器有（   ）。

A. 翅片式冷凝器                         B. 壳管式冷凝器

C. 套管式冷凝器                         D. 翅片式蒸发器

E. 盘管式蒸发器

答案: ABCDE

29. 实现制冷系统的控制和运行安全，常在高压输液管道上安装如下辅件（   ）。

A. 高压储液器                           B. 干燥过滤器

C. 供液电磁阀                           D. 视液镜

E. 油气分离器

答案: ABCD

30. 对于氨制冷系统的管道要求，下列叙述正确的是（   ）。

A. 吸气管应坡向蒸发器                           B. 排气管应坡向油气分离器

C. 贮液器的进口阀门应比冷凝器出口低300mm以上   D. 冷凝器与贮液器之间设置均压管

E. 吸气管应坡向制冷压缩机

答案: ABCD

31. 浮球阀节流机构，根据设备及安装位置有（   ）。

A. 低压浮球阀                           B. 高压浮球阀

C. 直通式浮球阀                         D. 非直通式浮球阀

E. 热力膨胀阀

答案: ABCD

32. 直接作用式蒸发压力调节阀的常见故障有（   ）。

A. 阀体泄漏                             B. 导阀卡死

C. 弹簧折断                             D. 阻尼失灵

E. 波纹管泄漏

答案: ACDE

33. 间接作用式电磁阀的故障包括（   ）。

A. 活塞式浮阀组件卡死                   B. 电磁线圈短路

C. 阀体装配错误                         D. 电磁线圈断路

E. 衔铁卡死

答案: ABCDE

34. 压力控制器能够发生调整不当的控制参数是（   ）。

A. 高压动作值                           B. 低压动作值

C. 高压差动值                           D. 低压差动值

E. 中压差动值

答案: ABCD

35. JC3.5型压力控制器的常见故障有（   ）。

A. 杠杆机构变形                         B. 高压气箱漏气

C. 低压气箱漏气                         D. 电热丝加热器烧毁

E. 微动开关触点烧毁

答案: ABCDE

36. 温度式液位调节阀的主要技术参数有（   ）。

A. 制冷剂                               B. 介质温度

C. 最高工作压力                         D. 最高试验压力

E. 感温包电加热器

答案: ABCDE

37. 制冷设备中可以直接控制蒸发器液位的装置包括（   ）。

A. 高压浮球阀                           B. 低压浮球阀

C. 电感式液位控制器                     D. 温度式液位控制器

E. 直接作用式水量调节阀

答案: BCD

38. 在氨制冷系统中，放油管连接到集油器的设备是（   ）。

A. 中冷器                               B. 排液桶

C. 分油器                               D. 储液器

E. 过冷器

答案: ABCD

39. 典型制冷压缩机组，开机前的准备工作中应包括（   ）。

A. 氨制冷系统的吸气阀门必须关闭          B. 冷却循环水系统必须能正常运转

C. 保护装置应整定在要求的刻度上          D. 卸载装置手柄应拨至最小容量上

E. 曲轴箱油位应在视油镜的中位上

答案: ABCDE

40. 在分析活塞式制冷压缩机的工作过程中，可以先把实际过程简化成理想过程。简化时假定的条件有（   ）。

A. 吸、排气过程没有容积损失          B. 压缩过程是理想的绝热过程

C. 制冷压缩机没有余隙容积            D. 无泄漏损失

E. 无阻塞损失

答案：ABCD

41. 在活塞式制冷压缩机润滑系统故障中，属于油压突然降低的原因有（   ）。

A. 油池油量不足              B. 油泵机械故障

C. 油过滤器堵塞              D. 油压调节阀卡死

E. 油压表失灵

答案：ABE

42. 检查活塞式制冷压缩机的曲轴，包括下列部分（   ）。

A. 主轴颈的椭圆度和圆锥度                    B. 曲柄销的椭圆度和圆锥度

C. 曲柄销与主轴颈允许最大磨损量              D. 曲柄销与主轴颈中心线的平行度

E. 曲柄销与主轴颈中心线的垂直度

答案: ABCD

43. 活塞式冷水机组调试的要领是（   ）。

A. 根据冷冻水回水温度调整低压压力            B. 根据冷却水进口温度调整高压压力

C. 根据冷冻水温度调整机组制冷量              D. 根据高、低压压力调整运行工况

E. 根据冷冻水温度调整冷却水温度

答案: ABCD

44. 活塞式冷水机组整体安装时，应保证机组（   ）。

A. 不承载冷冻水管件的重量                B. 不承载冷却水管件的重量

C. 整体基础必须稳妥和牢固                D. 留有一定的操作维修空间

E. 可承载冷却水管件的重量

答案: ABCD

45. 活塞式冷水机组的运行电气保护有（   ）。

A. 冷水、冷却水流量开关             B. 冷水防冻结温控开关

C. 制冷系统高、低压保护开关         D. 制冷压缩机油压保护开关

E. 冷却水塔风机开关

答案: ABCD

46. 单级活塞式制冷压缩机工作时，制冷系统运转的好坏由（   ）决定。

A. 蒸发温度                             B. 冷凝温度

C. 吸气温度                             D. 节流前过冷温度

E. 排气温度

答案: ABCDE

47. 活塞式制冷压缩机的输气系数与（   ）有关。

A. 余隙容积                             B. 泄漏量

C. 气缸温度                             D. 吸排气阀阻力

E. 电源电压

答案: ABCD

48. 下列叙述中正确的是（   ）。

A. 制冷设备压力控制器的低压侧一般是自动复位

B. 制冷设备压力控制器的绝缘电阻不应小于10MΩ

C. 制冷设备压力控制器一般都有压力和压差的调节机构

D. 制冷设备压力控制器的高压侧可以是手动或自动复位

E. 制冷设备压力控制器是一种受压力讯号控制的电器开关

答案: ABCDE

49. 双级压缩制冷系统，采用中间冷却是为了（   ）。

A. 降低高压级的排气温度        B. 降低高压级的排气压力

C. 降低制冷压缩机的功耗        D. 降低制冷压缩机的磨损

E. 降低冷凝器的负荷

答案: AC

50. 在理论上，双级压缩制冷系统中间冷却形式，一般采取（   ）。

A. 一级节流中间完全冷却            B. 三级节流中间完全冷却

C. 一级节流中间不完全冷却          D. 三级节流中间不完全冷却

E. 多级节流中间不完全冷却

答案: AC

51. 双级压缩制冷系统在运行中，（   ）会造成引起中间压力（P中）的变化。

A. 蒸发温度的改变                       B. 冷凝压力的改变

C. 蒸发压力的改变                       D. 容积比的改变

E. 冷凝温度的改变

答案: BCD

52. 氨双级制冷设备中的主要部件有（   ）。

A. 低压级制冷压缩机                     B. 高压级制冷压缩机

C. 中间冷却器                           D. 油气分离器

E. 化霜电热器

答案: ABCD

53. 在离心式冷水机组制冷循环中，制冷剂（   ）。

A. 在制冷压缩机中由低压气体被压缩为高压气体

B. 在冷凝器中由高压气体冷凝液化为高压液体

C. 在蒸发器中低压液体沸腾汽化为低压气体

D. 在蒸发器中高压液体转化为高压气体

E. 在浮球阀中由低压液体升为高压液体

答案: ABC

54. 离心式冷水机组的保护包括（   ）。

A. 冷凝压力超过设定值使机组停机       B. 蒸发压力低过设定值使机组停机

C. 润滑油压力低于设定值使机组停机     D. 润滑油温度高于设定值使机组停机

E. 导叶处于零位时制冷机组才能起动

答案: ABCDE

55. 离心式制冷压缩机的制冷量调节方式有（   ）。

A. 制冷压缩机进口节流调节               B. 电动机变转速调节

C. 进口可转导叶调节                     D. 电磁阀调节

E. 膨胀阀调节

答案: ABC

56. 离心式制冷系统的冷凝压力过高的原因是（   ）。

A. 换热器的隔板穿漏                     B. 换热管内壁结垢

C. 冷却水水量过小                       D. 不凝性气体过多

E. 水路过滤器堵塞

答案: ABCDE

57. 离心式制冷压缩机油槽温度过高的故障原因是（   ）。

A. 油冷却器设计容量过小                 B. 制冷剂大量进入油槽

C. 油冷却器换热管结垢                   D. 油冷却器水量不足

E. 主轴承的温度过高

答案: ACDE

58. 离心式制冷压缩机油压过低的故障原因包括（   ）。

A. 供油管路泄漏                         B. 油泵间隙过大

C. 供油温度过低                         D. 油过滤器堵塞

E. 油泵转向错误

答案: ABCDE

59. 离心式制冷机组在运转中，（   ）会使主电动机的绕组过热。

A. 导叶开度过大                         B. 端电压不平衡

C. 定子绕组短路                         D. 绕组绝缘下降

E. 冷却工质量少

答案: ABCDE

60. 离心式制冷压缩机振动值超差，其原因是（   ）。

A. 机组内部清洁度差                     B. 转子叶轮连接松动

C. 转子动平衡未达标                     D. 滑动轴承间隙过大

E. 机组基础防振失效

答案: ABCDE

61. 导致离心式制冷压缩机喘振的原因是（   ）。

A. 冷凝压力过高                         B. 蒸发压力过低

C. 导叶开度过小                         D. 供油压力过高

E. 冷却水温度低

答案: ABC

62. 压缩机能量调节是指调节制冷压缩机的制冷量，使它（   ）。

A. 与外界冷负荷保持平衡                 B. 减少无用的损耗

C. 提高运行的经济性                     D. 提高电功率的消耗

E. 减少冷却水流量

答案: ABC

63. 油泵加压送出润滑油的作用是（   ）。

A. 润滑                                 B. 降低运动部件温度

C. 延长机器寿命                         D. 为能量调节机构提供动力

E. 提高运动部件速度

答案: ABCD

64. 活塞式制冷压缩机可以根据吸气压力的变化，来调整（   ），使之与（   ）匹配。

A. 制冷机的容量                         B.外界冷负荷

C. 制冷机的转速                         D. 冷却塔风量

E. 冷却塔水量

答案: A，B

65. 制冷机冬季运行时，如将冷却水泵开足水量，将导致（   ）。

A. 冷凝温度降低                         B. 冷凝温度升高

C. 膨胀阀流量急剧减少                   D. 膨胀阀流量急剧增大

E. 制冷量降低

答案: ACE

66. 螺杆式冷水机组的制冷系统可分为（   ）。

A. 冷媒水循环系统                       B. 冷却水循环系统

C. 制冷剂循环系统                       D. 冷冻油循环系统

E. 空气循环系统

答案: ABC

67. 螺杆式制冷压缩机进行能量调节的方法有（   ）。

A. 改变转速                             B. 吸气节流

C. 吸排气旁通                           D. 增加喷油量

E. 滑阀调节

答案: ABCE

68. 螺杆式制冷压缩机油温过高原因包括（   ）。

A. 冷却水温过高	B. 喷液量不足

C. 换热管结垢		D. 水量不足

E. 吸气压力过低

答案：ABCD

69. 螺杆式制冷压缩机机体温度过高的原因包括（   ）。

A. 排气压力过高	B. 吸气过热度过高

C. 喷油量或喷液量不足	D. 部件磨损造成摩擦部位发热

E. 排气温度过低

答案：ABCD

70. 《消耗臭氧层物质管理条例》已经在2010年由国务院颁布并实施。该条例涵盖了消耗臭氧层物质的以下（   ）的管理。

A. 生产环节							   B. 销售环节

C. 使用环节                             D. 进出口环节

E. 回收再利用环节

答案: ABCDE

71. 依据GB/T 7778-2017，制冷剂根据容许的接触量，毒性危害分为（   ）。

A. A类                                  B. B类

C. C类                                  D. D类

E. E类

答案: AB

72. 制冷空调系统降低温室效应排放的方法（   ）。

A. 选用低GWP制冷剂                    B. 选用低ODP制冷剂

C. 减少系统制冷剂泄漏排放              D. 提高系统能效

E. 减少制冷空调系统运行时间

答案: ACDE

73. 制冷剂GWP的大小取决于（   ）。

A. 制冷剂吸收红外辐射的能力             B. 制冷剂吸收紫外线的能力

C. 制冷剂在大气中的寿命                 D. 与CO2相比较的时间区间框架

E. 制冷剂的充注量

答案: ACD

74. 下列（   ）措施可以在制冷空调维修领域减少HCFCs使用量。

A. 提高产品的制造质量和安装质量（密封性）

B. 减小设备安装维修过程中制冷剂的排放量

C. 减小设备运行过程中制冷剂的泄漏量

D. 在报废设备时对制冷剂进行回收再利用

E. 鼓励设备用户自愿换用零ODP和低GWP的替代制冷剂

答案: ABCDE

75. 制冷空调设备的寿命周期气候性能LCCP影响因素包括（   ）。

A. 制冷剂的温室效应                    B. 制冷空调设备的能效

C. 制冷空调设备的寿命                  D. 生产制冷剂能耗

E. 生产制冷剂排放的作为温室气体的副产品

答案: ABCDE

76. 在2007年举行的《蒙特利尔议定书》第19次缔约方大会上国际社会进一步达成了加速淘汰HCFCs的决定，规定中国等中国家的HCFCs淘汰时间表为（   ）。

A. 2024年冻结在基线水平                   B. 2013年冻结在基线水平

C. 2020年淘汰基线水平的35%               D. 2025年淘汰基线水平的67.5%

E. 2030年至2040年间仅允许保留基线水平的2.5%供维修使用

答案: BCDE

77. 职业安全又名工业安全，是一种跨自然科学与社会科学的学科，在制冷与空调工程操作技能工作领域，一般指（   ）。

A. 人身安全                        B. 设备安全

C. 环境安全                        D. 企业安全

E. 本质安全

答案: ABC

78. 在关于标准的含义中，以下选项中的表述，正确的有（   ）。

A. 制定标准的目的是在一定范围内获得最佳秩序、促进最大社会效益

B. 标准产生的基础是科学、技术和经验的综合成果

C. 标准的本质属性是对标准对象的“统一规定”

D. 制定标准的对象具有重复性

E. 标准是协商一致的产物

答案: ABCDE

79. 按照标准对象的名称归属及在实施过程中的作用，可以分为若干种，包括（    ）。

A. 产品标准                         B. 工艺标准

C. 数据标准                         D. 接口标准

E. 方法标准

答案: ABCDE

80. 5C管理法是指5个名词英文单词开头第一个字母均是“C”，并由此而得名，其中包括（   ）。

A. 指导训练                        B. 变革

C. 沟通                            D. 冲突

E. 创造性

答案: ABCDE

81.《合同法》中明确规定，有若干情形之一的合同无效，这些情形包括 （   ）。

A. 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益

B. 恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益

C. 违反法律、行政法规的强制性规定

D. 以合法形式掩盖非法目的

E．以常识掩盖非法目的

答案：ABCD

82.在标准体系中，企业标准有以下几种，包括（   ）。

A. 为提高产品质量和技术进步，制定的严于国家标准、行业标准或地方标准的企业产品标准

B. 企业生产的产品，没有国家标准、行业标准和地方标准的，制定的企业产品标准

C. 对国家标准、行业标准的选择或补充的标准

D. 外协、外包活动中的质量标准和性能标准

E．生产、经营活动中的管理标准和工作标准

答案：ABCE

83.在标准和标准化体系中，作业标准化的目的包括（   ）。

A. 技术储备                         B. 防止再发

C. 教育训练                         D. 提高效率

E．升级技能

答案：ABCD

84.破坏性检验是指只有将受检验样品破坏后才能进行检验，或者在检验过程中受检验样品被破坏或消耗的检验。以下的检验往往属于破坏性检验的是（   ）。

A. 探伤试验                        B. 感观试验

C. 寿命试验                        D. 强度试验

E．刚度试验

答案：CD

85. 在低压电器中，以下选项属于按用途分类的电器有（   ）。

A. 执行电器                         B. 主令电器

C. 控制电器                         D. 自动电器

E. 组合电器

答案：ABC

86.在光机电一体化技术中，一般由五大组成要素有机结合而成，这些要素包括（   ）。

A. 智能组成要素                   B. 感知组成要素

C. 动力组成要素                   D. 结构组成要素

E. 运动组成要素

答案：ABCDE

87.根据国际电工委员会制定的工业控制编程语言标准（IEC1131-3），PLC有五种标准编程语言，以下选项属于其中的有（   ）。

A. 梯形图语言（LD）                  B. 指令表语言（IL）

C. 功能模块语言（FBD）               D. 结构流程化语言（ST）

E. 智能模块化语言（IBL）

答案：ABC

88.在可编程控制器程序设计时，编制梯形图是最常用的编程方式，使用中一般的方法有（   ）。

A. 经验设计法                       B. 逻辑设计法

C. 顺序控制设计法                   D. 随机控制设计法

E．继电电路移植法

答案：ABCE

89.按照机械产品开发的内容，机械创新设计的类型一般包括（   ）。

A. 开发设计                       B. 反求设计

C. 变异设计                       D. 发散设计

E. 理想设计

答案：ABC

90.在机械设计中，采用标准结构及零部件，可以简化设计工作，缩短设计周期，提高设计质量，这些被统称为“化”，一般包括（   ）。

A. 通用化                           B. 系列化

C. 标准化                           D. 组合化

E．科学化

答案：ABC

91.整体热处理是对工件整体加热，然后以适当的速度冷却，获得需要的金相组织，以改变其整体力学性能的金属热处理工艺。钢铁整体热处理的基本工艺包括（   ）。

A. 淬火                             B. 退火

C. 时效                             D. 调制

E. 预热

答案：AB

92.数控编程是根据来自CAD的零件几何信息和来自CAPP的零件工艺信息自动或在人工干预下生成数控代码的过程。数控编程的方式一般有（   ）。

A. CAD/CAM系统编程                 B. 数控语言编程

C. 手工编程                         D. 自动编程

E．协调编程

答案：ABCD

93.集成运算放大器有众多参数，以下属于集成运算放大器参数的有（   ）。

A. 共模输入电抗                  B. 直流共模抑制

C. 输入偏置电流                  D. 输入失调电流

E. 输出失调频率

答案：BCD

94.在D/A转换过程中，影响转换精度的主要因素有（   ）。

A. 微分非线性误差               B. 对数非线性误差

C. 失调误差                     D. 增益误差

E．粗大误差

答案：ACD

95.交流接触器是典型的低压电器，交流接触器的基本参数包括（   ）。

A. 最小电压                     B. 机械寿命

C. 通断能力                     D. 操作频率

E. 最小电流

答案：BCD

96.在下列选项中，属于单片机主要寄存器的有（   ）。

A. 累加器A                     B. 数据寄存器DR

C. 指令寄存器IR                D. 程序计数器PC

E. 缓冲寄存器CH

答案：ABCD

97.在物联网中，射频识别(Radio Frequency Identification，RFID)技术中所衍生的产品大致有（   ）。

A. 无源RFID产品                    B. 有源RFID产品

C. 半有源RFID产品                  D. 激光源RFID产品

E．辐射源RFID产品

答案：ABC

98.现代控制理论是在20世纪50年代中期迅速兴起的空间技术的推动下发展起来的。现代控制理论所包含的学科内容十分广泛，主要的方面有（   ）。

A. 智能系统理论                     B. 最优控制理论

C. 随机控制理论                     D. 适应控制理论

E. 神经仿真理论

答案：BCD

99.在传感器技术中，传感器一般由若干部分组成，包括（   ）。

A. 变换电路                                 B. 辅助电源

C. 转换元件                                 D. 敏感元件

E. 保护器件

答案：ABCD

100.在自动检测技术中，仪表上使用的标准信号包括（   ）。

A. 0～5VDC的电压信号                  B. 0～10VDC的电压信号

C. 0～20mADC的电流信号                D. 4～20mADC的电流信号

E. 5～10mADC的电流信号

答案：BCD

第三部分：判断题

1. （   ）工质在进行一个热力可逆过程中，系统与外界总是处于平衡状态。

答案: √

2. （   ）热力过程闭口系统能量方程为：系统原有的能量+进入系统的能量=系统最终剩余的能量+离开系统的能量。

答案: √

3. （   ）理想气体工质的多变过程是另一种特殊的热力过程。

答案: ×

4. （   ）由于自发过程具有方向性，因此，非自发过程不可能实现。

答案: ×

5. （   ）要想提高卡诺循环的热效率，必须提高高温热源的温度而降低低温热源的温度。

答案: ×

6. （   ）假设一个可逆热机所用的工质为A，另外一个可逆热机用的工质为B，则该两个热机由于工质的不同，其热效率也不同。

答案: ×

7. （   ）热量可以全部转换为机械能。

答案：×

8. （   ）对于不受外场作用并处于平衡态的单元均匀系，为描述和确定系统所处的状态需若干个状态参量，它们中间包含质量G、温度T、体积V、压强p。

答案：×

9. （   ）斯特藩-玻耳兹曼定律指出，一个黑体表面单位面积在单位时间内辐射出的总能量（称为物体的辐照度或能量通量密度）ｊ* 与黑体本身的热力学温度Ｔ的四次方成正比。

答案：√

10. （   ）静止液体内的压力（压强）分布，压力对器壁的作用，分布在平面或曲面上的压力的合力及其作用点，物体受到的浮力和浮力的作用点，浮体的稳定性以及流动气体的压力分布、密度分布和温度分布等。

答案：×

11. （   ）只要有固定的体积，可以形成自由液面，体积随温度和压强的变化而变化的物质就是流体。

答案: ×

12. （   ）流体的压缩特性是：设温度不变而压强变化则流体体积发生变化。

答案: √

13. （   ）流体各流层间或质点间因相对运动而产生的内摩擦力与流层间的速度差成反比，与流层间的距离成正比。

答案: ×

14. （   ）流体静力学方程适用于流体密度为常数的情况。容器形状对流体静压强无影响，相同深度各点压强相等。

答案: √

15. （   ）当水流沿着一定路线呈层流动，各层中水的质点互不掺混，该种流型为层流。

答案: √

16. （   ）工程上常用雷诺数判断流体的流型，通常用下临界雷诺数判别流体类型。

答案: √

17. （   ）过流面积是流体过流断面的面积，它是一个几何参数。

答案: ×

18. （   ）在相同过流面积情况下，各种形状管道中，圆形管道阻力最小。

答案: √

19. （   ）由于紊流运动规律十分复杂，计算沿程阻力系数时主要采用类比法进行归纳总结。

答案: ×

20. （   ）基尔霍夫电流定律（KCL）是电流的连续性在集总参数电路上的体现，其物理背景是电荷守恒公理。它的内容为：在任一瞬时，流向某一结点的电流之和恒等于由该结点流出的电流之和入。

答案：√

21. （   ）放大倍数又称增益，它是衡量放大电路放大能力的指标。根据需要处理的输入和输出量的不同，放大倍数有电压、电流、互阻、互导和功率放大倍数等，其中电压放大倍数应用最多。

答案：√

22. （   ）时序图、状态转换图和状态转换表都可以用来描述同一个时序逻辑电路的逻辑功能，它们之间可以相互转换。

答案：√

23. 蒙特利尔议定书全名为“蒙特利尔破坏臭氧层物质管制议定书（Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer）”，自生效以来经历了一次修订。

答案：×

24. （   ）GWP表示制冷剂的环境特性是：温室效应。

答案：√

25. （   ）R410A制冷剂中的“4”表示非共沸制冷剂。

答案：√

26. （   ）载冷剂是在间接冷却的制冷装置中，完成将被冷却系统（物体或空间）的热量传递给制冷剂的中间冷却介质。 这种中间冷却介质亦称为第二制冷剂。

答案：√

27. （   ）平面图上的状态点只有两个独立参数，所以焓湿图常在一定总压力下，再选定两个独立参数为坐标制作。

答案：√

28．（   ）干球温度与湿球温度的差值越小，相对湿度越低。

答案：×

29. （   ）空气在喷水室中的空气处理过程，不会出现冷却去湿过程。

答案：×

30. （   ）比焓是空调中的一个重要参数，用来计算在定压条件下对湿空气加热或冷却时吸收或放出的热量。湿空气的比焓不是温度t的单值函数，而取决于温度和含湿量两个因素。

答案：√

31. （   ）相对湿度是湿空气中的水蒸气分压力与同压力下饱和水蒸气分压力之比。

答案：×

32. （   ）膨胀水箱用于开式循环系统的空调水系统。

答案：×

33. （   ）全热回收型空调排风热回收装置既可以回收排气中的显热也可以回收排气中的潜热。

答案：√

34. ISO 6743/3B分类中根据冷冻机油的组成特性、蒸发器的操作温度和所用制冷剂的类型，把冷冻机油分为DRA、DRB、DRC和DRD品种。

答案：√

35. （   ）靶式流量开关的控制规律是当流量为极限值时发出信号。

答案: ×

36. （   ）溴化锂吸收式制冷机的熔晶管可以防止结晶故障的发生。

答案: ×

37. （   ）对空气等湿加热处理后温度上升、焓值下降、含湿量不变、相对湿度下降。

答案: ×

38. （   ）开启式活塞式制冷压缩机通常情况下将气缸体和曲轴箱连为一体铸造而成，箱体底部存放润滑油。

答案: √

39. （   ）螺杆式压缩机气缸两端端座上设有吸、排气孔口，其布置一般呈对角线方向。气缸内腔呈“∞”字形状。

答案: √

40. 双螺杆式制冷压缩机汽缸内装有一对互相啮合的螺旋形阴阳转子。其工作循环可分为吸气、压缩、排气和膨胀四个过程。（   ）

答案: ×

41. （   ）螺杆式制冷机组，冬季开机时先启动油加热器的目的是提高油温、减少溶解在油中的制冷剂。

答案：√

42. （   ）容积式压缩机是通过对运动机构作功，以减少压缩室容积，提高蒸气压力来完成压缩功能的。

答案: √

43. （   ）离心式压缩机进口处的进气座上设置了进口导流叶片。电动机、增速器和压缩机组装分别装在各自的机壳内。

答案: ×

44. （   ）离心式制冷压缩机的扩压器一般有无叶、叶片、直壁形扩压器等多种形式。一般在叶轮前面设置流通面积逐渐扩大的扩压器。

答案：×

45. （   ）喘振是指离心式制冷压缩机的流量已达最大值。

答案：×

46. （   ）在工程安装中焊接铜管时使用氮气保护焊接，使铜管在焊接中不会产生氧化物，保护制冷系统使之能正常工作。如果不使用氮气保护焊接，铜管内壁的氧化物会随制冷剂参与系统循环，会发生堵塞过滤器、进入压缩机等不良状况。。

答案: √

47. （   ）离心式压缩机制冷剂气体通过进口进入叶轮流道，由于推力的作用，气体沿着叶轮流道径向流动并离开叶轮使进口处形成低压。

答案: ×

48. （   ）热力膨胀阀具有节流和调节两种功能,它分为内平衡式和外平衡式两类。

答案: √

49. （   ）内平衡热力膨胀阀的三个力处于平衡状态时，有p0=p+w。

答案: ×

50. （   ）电磁阀用于自动接通和切断制冷系统的管路。按开启方式的不同可分为直接和间接两种类型。

答案: √

51. （   ）手持离心式转速表测圆周速度时，应换用摩擦头，可直接从表上读取圆周速度的读数。

答案: ×

52. （   ）截止阀安装在制冷设备和管道上，起开启和关闭通道的作用。

答案: √

53. （   ）叶轮风速仪对微风感应灵敏，主要用于空调房间内的气流速度的测量。

答案: ×

54. （   ）离心式制冷压缩机在运行时的油温（油槽中）一般应保持在55～65℃之间。

答案: √

55. （   ）溴化锂吸收式制冷剂在发生器内加热溴化锂水溶液，溶液中的水加热至100℃才沸腾变为气体。

答案: ×

56. （   ）多联机分歧管的作用是将主管道中的制冷剂分流到各个室内机的中，起到分流的作用。

答案: √

57. （   ）压缩制冷剂要求“干压缩”，是指必须在干度线x=1时进行压缩。

答案: ×

58. （   ）在中小型活塞式制冷压缩机中，对压力式润滑系统的油压要求是：油压要比吸气压力高0.1～0.3MPa。

答案: √

59. （   ）半封闭活塞式制冷压缩机的吸气压力等于冷凝温度（tk）对应的饱和压力加吸气管压力降。

答案: ×

60. （   ）提高吸气过热度可以使半封闭活塞式制冷压缩机油温过低的现象得到缓解。

答案: √

61. （   ）小型全封闭活塞式压缩机的机壳内部属于低压区。

答案: √

62. （   ）不凝性气体过多、冷凝器结垢严重和冷却水温度过高等都会导致空调用离心式制冷压缩机的排气温度过高。

答案: √

63. （   ）旁通蒸气调节法，也称为反喘振调节法可以有效防止离心式制冷机组的喘振。

答案: √

64. （   ）离心式制冷压缩机反喘振调节方法又称为冷却水量调节方法。

答案: ×

65. （   ）调整滑阀装置和导叶开度，可以有效防止离心式制冷机组的喘振。

答案: ×

66. （   ）离心式制冷机在运转中的轴承温度过高，应从高压浮球阀、润滑油油压等方面找原因。

答案: ×

67. （   ）通过对润滑油加热控制和润滑油冷却系统的调节或维修，以解决离心式制冷机在运行中的润滑油温度过高的异常现象。

答案: √

68. （   ）节流阀开启度过大、吸气过热度过大和热负荷过大等原因导致喷油螺杆式制冷压缩机的吸气温度过高。

答案: ×

69. （   ）冷凝温度过高和蒸发温度过低会使螺杆式制冷压缩机在运行中压缩比减小。

答案: ×

70. （   ）喷油双螺杆式制冷压缩机在运行中油温过低的主要原因是：节流阀开启过小、吸气过热度过大和蒸发温度过低等。

答案: ×

71. （   ）油冷却器效能下降和吸气过热度过大都会使喷油双螺杆式制冷压缩机在运行中油温过高。

答案: √

72. （   ）螺杆式制冷压缩机在运行中，关小节流阀并且增载的操作对于提高蒸发温度效果最明显。

答案: ×

73. （   ）蒸发温度过高会导致螺杆式制冷压缩机吸气温度过高。

答案: √

74. （   ）增载过快、加油过多不会使喷油螺杆式制冷压缩机奔油。

答案: ×

75. （   ）当节流阀开启度过小，或浮球阀关不严，就有可能出现湿冲程。

答案: ×

76. （   ）制冷管道在安装中，要避免形成气囊和液囊。

答案: √

77. （   ）风机盘管机组的局部调节方法有水量调节和风量调节两种基本方法。

答案: √

78. （   ）壳管式冷凝器与储液器一般采用过流式连接，为上下布置，凝结的制冷剂靠重力经过干燥过滤器进入储液器。

答案: ×

79. （   ）风管系统的阻力和风量的关系为：H= K L2，式中K为阻力特性系数，L为风管内风量。

答案: √

80. （   ）在焓湿图上作图表示两种不同状态的空气混合，其关系一定为混合后的新状态点靠近风量大的状态点，且成正比关系。

答案: ×

81. （   ）离心式制冷机组的蒸发器与冷凝器组合时的连接形式是：蒸发器与冷凝器水平布置，中间经过热力膨胀阀连接。

答案: ×

82. （   ）溴化锂–水溶液的定压比热CP，随着温度的提高或浓度的减小而增大。

答案: √

83. （   ）直燃型溴化锂制冷机运转操作中应注意若机房温度低于20℃，且停机时间超过8小时，应将冷剂水旁通到吸收器。

答案: √

84. （   ）离心式压缩机反喘振的调节方法：一是提高机组蒸发温度；二是减低机组冷凝温度；三是调整进口导叶开度。

答案: √

85. （   ）对于制冷空调系统的焊接，必须经培训且持有相关证书，方可进行焊接生产工作。

答案: √

86. （   ）人字梯夹角40～45度为宜，并有限跨铁钩挂住。

答案: √

87. （   ）应根据乙炔发生器和乙炔瓶的操作条件，选用符合安全要求的回火防止器。

答案: √

88. （   ）小零配件的修整和装配精度要求较高时，常常可用大板锉来完成。

答案: ×

89. （   ）液体的流速等于流量。

答案: ×

90. （   ）任何制冷剂的泄漏都可以用卤素仪检验。

答案: ×

91. （   ） 要求工质的臭氧消耗潜能值（ODP）与全球变暖潜能值（GWP）尽可能大，以减小对大气臭氧层的破坏及引起全球气候变暖。

答案: ×

92. （   ）R717的标准蒸发温度为-33.4℃，凝固温度为-70.7℃，压力适中，单位容积制冷量大，流动阻力小，热导率大。价格低廉对大气臭氧层无破坏作用，故被广泛应用在蒸发温度-65℃以上的大中型制冷机中。

答案: ×

93. （   ）工匠精神是指工匠对自己的产品精雕细琢，精益求精、更完美的精神理念。

答案: √

94.(    ) 氢氯氟烃简称HCFC，主要包括R22、R123等，臭氧层破坏系数仅仅是R11的百分之几。按照《蒙特利尔议定书》，对于中国等发展中国家，在2020年需要淘汰基线的35%，到2025年需要淘汰基线水平的67.5%，在2030年—2040年间仅允许保留2.5%供制冷空调维修使用。

答案: √

95.（   ）《制冷空调系统安装维修工》属于2015版《中华人民共和国职业分类大典》中的新职业，在2021年起，经特种作业考试，由北京市应急管理局颁发《特种作业操作证》。

答案: ×

96. （   ） 5S现场管理法包括：整理、整顿、清扫、卫生、素养，又被称为“五常法则”或“五常法”。

答案: ×

97.（   ）戴明循环是一个持续改进模型，它包括持续改进与不断学习的四个循环反复的步骤， 即计划、执行、分析、处理。

答案: ×

98. （   ）平均故障间隔时间（Mean time between failures，MTBF)定义为，失效或维护中所需要的平均时间，包括故障时间以及检测和维护设备的时间。

答案: √

99.（   ）职业道德的概念有广义和狭义之分。狭义的职业道德是指在一定职业活动中应遵循的、体现一定职业特征的、调整一定职业关系的职业行为准则和规范。

答案: √

100.（   ）职业道德的概念有广义和狭义之分。广义的职业道德是指从业人员在职业活动中应该遵循的行为准则，涵盖了从业人员与服务对象、职业与职工、职业与职业之间的关系。

答案: √